## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-04-08 16:23:42.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 16:23:15.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 16:23:15.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 16:23:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 12:54:19.577 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 12:54:19.200 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 12:53:19.923 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 12:53:19.537 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 10:27:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 10:27:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 10:27:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 10:27:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:49.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:49.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:49.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:58:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:48.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:45.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:42.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:42.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:41.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:41.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:41.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:40.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:57:39.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ПУСК [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:11.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:11.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:11.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:11.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:41:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:03.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:00.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:40:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:59.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:59.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:58.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:57.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:57.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:39:54.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ПУСК [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:41.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 09:00:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:56:07.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:56:07.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:56:07.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 08:56:07.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:56:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:56:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:37.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:53:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:47:32.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:47:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:47:24.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:47:24.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 08:47:24.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:47:24.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:47:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:47.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:44.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:44.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:44.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:46:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:44:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:42:07.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:42:07.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 08:42:07.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:42:07.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:42:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:42:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:25.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:25.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:24.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:24.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:24.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:23.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:19.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:18.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:18.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:41:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:36:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:35:02.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:35:02.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 08:35:02.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:35:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:35:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:35:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:34:00.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:34:00.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:34:00.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:34:00.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:34:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:59.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:57.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:57.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:57.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:56.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:53.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:53.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:33:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:25:59.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:25:51.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:25:51.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 08:25:51.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:25:51.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:25:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:25:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:35.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:30.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:30.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:29.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:29.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:24:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:19:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:19:06.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:19:06.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:19:06.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 08:19:06.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:19:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:19:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:44.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 08:17:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:41.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:41.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:41.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:13:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:15.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 07:12:01.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:23:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:23:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:21:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. ОТКРЫТ. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:21:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:21:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:44.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:38.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:02:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:01:49.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:01:49.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 05:01:49.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:01:49.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:01:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:01:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:23.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:23.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:00.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 05:00:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:59.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:59.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:58.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:58.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:58.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:56.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:56.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:59:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:54:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:54:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:52:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. ОТКРЫТ. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:52:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:52:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:57.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:54.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:54.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:51:54.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:54.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:51:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:53.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:31.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:23.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:23.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:23.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:23.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:13.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:11.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:11.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:07.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:51:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:50:28.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:44:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:44:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:44:37.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:43:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:43:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:43:12.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:50.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:50.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:48.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. СТОП [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:42:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:56.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:56.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:53.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:53.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:51.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.2 ИСПРАВНЫ (OPCH2_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:51.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.2 ИСПРАВНЫ (OPCH2_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:41:50.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:29.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:27.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:26.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:41:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:40:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. ОТКРЫТ. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:40:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:40:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:37:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:37:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:45.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:40.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:36:30.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:30.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:30.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:35:30.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:30.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:05.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:00.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:35:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:57.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:57.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:34:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:33:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. ОТКРЫТ. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:33:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:33:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:32:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:26:31.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:26:31.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:26:31.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:26:31.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:26:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:26:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:48.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:48.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:24:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:17:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:17:17.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:17:17.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:17:17.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:17:17.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:17:17.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:17:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:16:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:16:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:16:01.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:55.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:55.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:49.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:47.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | КЛАПАН N1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН N1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:15:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:13:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:13:00.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:13:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:13:00.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:13:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:00.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:00.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:12:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:59.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:59.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:55.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:54.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:52.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:52.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:11:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:07:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:58.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:58.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 04:06:58.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:58.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:58.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:02.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:06:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:59.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:05:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 04:01:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 04:01:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:30.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:25.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:16.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:58:06.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:25.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:21.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-1.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 03:57:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:11.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:57:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:50.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:09.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:56:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:37.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:23.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 03:55:18.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:17.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:17.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:55:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:54:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:54:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:54:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 03:54:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:54:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:07.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:52:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:40.018 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:50:20.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:57.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:57.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:57.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:57.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:56.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:56.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 03:49:56.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:49:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:50.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:50.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:50.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 03:47:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:49.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:49.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:49.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:48.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:48.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:26.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:26.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-08 03:47:26.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:47:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:13.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:13.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:13.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:45:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:06.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:03.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-08 03:44:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:32:50.145 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:31:19.683 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 03:31:19.293 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 01:09:35.631 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 01:09:35.187 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 01:03:03.397 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-08 01:03:02.989 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0