## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-18 01:44:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:01.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:38:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:38:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:38:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:35:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:45.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:28:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:28:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:49.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:37.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:16:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:16:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:13:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:13:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:09:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:09:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:09:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:57.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:57.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:06:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:06:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:04:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:03.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:03.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:56:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:49:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:49:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:27.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:32:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:32:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТО | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:32:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:17:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:20.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:47.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:58:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:57:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:55:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:55:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:54:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:35.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:53:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:41.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:51:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:42.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:50:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:49:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПРЕДЕЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЛА ЕП-8 №1 (LC6011). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:09.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:48:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:46:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:45:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:44:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:44:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:43:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:42:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:40:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:39:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:38:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:37:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:36:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:34:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:11.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:32:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:30.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:30:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:31.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:29:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:27:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:26:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:25:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:25:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:25:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:58.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:24:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:18:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:34.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:17:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:14:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:13:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:11:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:10:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:06:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:06:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:06:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:06:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:06:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:06:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 23:05:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:00:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 23:00:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:53:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:53:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:53:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:50:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:50:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:06.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:49:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:40:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ БЛОКА. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:33:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:33:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:33:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:58.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:15.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:15.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:32:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:16.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:20:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:19:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:10:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:10:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:10:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:10:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:10:00.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:10:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 22:09:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:59:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:59:47.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:59:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - НОРМА СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:56:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ БЛОКА. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:46:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:46:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:45:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:44:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:22:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:22:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:15.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:15.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:21:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:31.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 21:20:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:38:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:38:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:36:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:36:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:39.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 20:34:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:25:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:25:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:16:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 20:16:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:57:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:56:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:56:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:49:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:49:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:33:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:33:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:15:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:14:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:14:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:14:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:14:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:14:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:03:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:01:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:01:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:01:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 19:00:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:51:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:51:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:51:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:45:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:45:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:17.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:44:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:43:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:42:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:42:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:42:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:39:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:39:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:34:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:34:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:32:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:32:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:30:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:30:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:30:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:27:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:27:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:27:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:58.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:18.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:26:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:22:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:22:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:21:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:21:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:20:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:15:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:15:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:15:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:14:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:14:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:13:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:13:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:10:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:10:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:10:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:09:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:08:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:08:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:08:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:06:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:06:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:06:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 18:02:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 18:02:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:56:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:56:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:56:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:51:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:51:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:29.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:50:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:49.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:49:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:39:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:39:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:33:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:33:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:33:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:24:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:23:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:39.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:15:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:58.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:14:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:05:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:05:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:05:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:58.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:04:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:45.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:01:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 17:00:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 17:00:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:58:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:58:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:58:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:57:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:54:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:54:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:54:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:54:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:54:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:54:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:06.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:53:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:51:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:51:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:51:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:51:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:51:02.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:51:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:50:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:18.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:47:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:46:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:40:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:39:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:39.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:32:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:31:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:31:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:31:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:31:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:31:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:31:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:27:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:26:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:22:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:21:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:17:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:16:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:08:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:07:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:03:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 16:02:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:57:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:57:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:57:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:57:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:57:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:57:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:11.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:56:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:49:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:48:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:17.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:43:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:26.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:42:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:38:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:37:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:32:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:32:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:32:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:31:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:28:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:27:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:26:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:26:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:26:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:25:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:25:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:25:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:25:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:25:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:25:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:53.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:24:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:23:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:23:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:22:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:21:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:21:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:20:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:19:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:18:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:18:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:17:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:48.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:16:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:15:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:14:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:11:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:10:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:08:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:07:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:06:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:06:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:05:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:05:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:05:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:05:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:05:00.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:05:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:04:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:01:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:01:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:01:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:56.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 15:00:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:59:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:59:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:58:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:58:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:57:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:56:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:55:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:55:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:54:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:52:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:52:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:05.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:51:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:49:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:48:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:46:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:45:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:42:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:41:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:33:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:32:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:30:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:29:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:27:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:27:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:26:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:25:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:23:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:23:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:21:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:40.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:20:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:17:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:16:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:15:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:15:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:24.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:14:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:13:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:08:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:07:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:03.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:04:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:03:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:19.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:02:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 14:00:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:59:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:58:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:58:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:35.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:57:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:22.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:22.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:56:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:27.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:54:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:52:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:50:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:49:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:22.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:47:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:09.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:46:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:44:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:15.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:15.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:43:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:40:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:39:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:37:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:36:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:35:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:34:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:33:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:32:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:31:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:31:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:31:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:31:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:31:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:31:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:30:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:30:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:30:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:28:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:27:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:27:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:26:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:25:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:11.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:24:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:02.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:23:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:22:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:22:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:21:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:20:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:19:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:18:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:17:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:15:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:25.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:14:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:10:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:10:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:57.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:09:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:05:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:04:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:03:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.027 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.026 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.025 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.024 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.023 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.022 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.021 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.013 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.012 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.011 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 13:02:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:59:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:44.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:58:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:55:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:55:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:54:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:53.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:53:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:49:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:14.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:14.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:48:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:43:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:43:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:43:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:43:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:43:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:43:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:14.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:14.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:42:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:37:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:37:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:37:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:36:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:36:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:36:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-4. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:34:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:54.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:54.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:11.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:33:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:17.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:11.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:07.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:29:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:54.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:49.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:28:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:27:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:54.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:26:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:30.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:30.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:23:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:22:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:20:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:10.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:10.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:19:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:18:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:18:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:18:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:17:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:17:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:17:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:16:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:16:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:15:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:14:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:13:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:12:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:11:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:09:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:08:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:07:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:32.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:06:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:39.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:39.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:05:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:02:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 12:01:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:58:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:51.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:57:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:56:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:56:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:56:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКЕ ЗРУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКЕ ЗРУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.008 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.007 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:55:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:48.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:53:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:52:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:51:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:51:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:51:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:51:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:51:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:50:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:50:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:48:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:50.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:50.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКЕ ЗРУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКЕ ЗРУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:47:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:26.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:08.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:44:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:37.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:43:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:42:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:42:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.038 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.037 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.036 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.035 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.034 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.033 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.032 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.031 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.030 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.029 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.028 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.027 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.026 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.025 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.024 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.023 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.022 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.021 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.020 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.019 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.018 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.017 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.016 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.015 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.014 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.013 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.012 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.011 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.010 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.009 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.008 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.007 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:07.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 КТП (EC055). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:38:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 КТП (EC054). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:12.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:12.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:37:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:25.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:36:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:29:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:29:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:28:32.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:28:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:28:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:21.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:27:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:26:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:25:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:25:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:23:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:23:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:23:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:23:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:23:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:54.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:22.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:22:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:21:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:19:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:46.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:46.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:18:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:17:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:17:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:17:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:10.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:10.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:15:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:14:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:09:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:08:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:08:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:08:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:41.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:39.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:39.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:39.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:33.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:07:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.021 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.020 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.019 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.018 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.017 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.016 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.015 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.014 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:10.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 208.2 ЩСУ (EC056). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:06:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 208.2 ЩСУ (EC0557). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:05:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 003.1 ЩСУ (EC053). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 003.1 ЩСУ (EC053). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 003.1 ЩСУ (EC053). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 003.1 ЩСУ (EC053). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 003.1 ЩСУ (EC053). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 003.1 ЩСУ (EC052). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА II СШ 003.1 ЩСУ (EC053). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:04:19.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА I СШ 003.1 ЩСУ (EC052). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4Р-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:39.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:01:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 11:00:03.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:16.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:59:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:27.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:27.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:21.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:21.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:58:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:40.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:40.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:06.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:06.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:57:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:38.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:38.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:56:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:55:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:49.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:46.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:20.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ ПО ТОКУ НЕ ВЕДЁТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:11.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:54:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:41.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:40.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:33.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1)" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1))" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП С БРУ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП С БРУ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:22.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:19.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:19.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:17.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:17.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:05.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:53:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ ПО ТОКУ НЕ ВЕДЁТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:51.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:06.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:05.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:04.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:04.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:52:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:58.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:49.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:49.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:49.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:44.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:44.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:41.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:41.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:40.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:40.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:20.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ ПО ТОКУ НЕ ВЕДЁТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:51:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:13.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:11.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:05.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:05.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1)" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1))" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:50:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП С БРУ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:56.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП С БРУ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:53.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:53.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:50.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:50.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ ПО ТОКУ НЕ ВЕДЁТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:26.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:26.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:49:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:30.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:24.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:24.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:20.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:20.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:20.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:16.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:14.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:14.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:11.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:09.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:09.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:09.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:48:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №6Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №7Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №7Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №7Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №8Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №8Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №8Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №9Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №9Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №9Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №10Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №10Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №10Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:47:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №5Р-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Ф-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Ф-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Ф-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Ф-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Ф-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Ф-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Ф-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:46:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ». УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1К. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:16.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:02.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:45:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №12Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №12Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №12Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №13Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №13Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №13Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №14Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №14Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №14Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:44:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:40:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:40:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:39:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:38:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:31:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:31:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:31:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:55.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:30:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:26:06.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:25:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:21:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:21:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:19:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:18:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:15:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:14:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:12:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:12:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:12:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:03.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:03.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:03.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:03.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:09:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:39.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:39.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:39.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:12.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:12.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:08:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:18.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:18.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:18.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:18.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:03.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:07:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-10) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:05.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:06:03.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СИЛА ТОКА (CT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:05:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1К. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:04:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1К. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:03:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.014 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.013 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.011 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВЫХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:02:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:33.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:33.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:09.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:09.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:01:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 10:00:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:02.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:59:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:45.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:45.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:58:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:57:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:56:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:55:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) ПНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) ПНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:04.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:54:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:51.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:50.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:49.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:49.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:48.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:53:04.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:56.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:51.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПУСК НЕВОЗМОЖЕН. АГРЕГАТ НЕ ГОТОВ К ПУСКУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:52:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:11.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:51:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:50:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT554_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:49:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT554_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) ПНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT554_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:11.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.016 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:48:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:30.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT553). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:47:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:49.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:33.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.016 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:46:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:45:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:52.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:52.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:52.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:44:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:24.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:22.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:43:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:42:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.016 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.015 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:56.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:41:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:40:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:39:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:38:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:37:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:37:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:37:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:36:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:36:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:35:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:34:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:31:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:07.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:07.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:30:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:25:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:25:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:46.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:46.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:05.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:05.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:24:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:18:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:18:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:18:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:18:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:18:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:12.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:12.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:12.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:17:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:14:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:13:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:12:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:12:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:11:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:11:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:16.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:10:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:09:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:08:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:08:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:07:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:07:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:05:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:04:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:02:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:02:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:01:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 09:00:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:56:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:55:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:04.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:53:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:52:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:51:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:50:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:49:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:48:04.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:03.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:47:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:46:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:45:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:44:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:59.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:43:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:33.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:33.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:33.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:42:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:41:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:46.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:46.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:40:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:39:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:38:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:37:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC402). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC402). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC402). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC402). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC402). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.2. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.2. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:36:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC302). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC302). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:55.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:52.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC302). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC302). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC302). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:33.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC202). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC202). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:24.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC202). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC202). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC202). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:35:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC102). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC102). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC102). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC102). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. СРАБОТАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ (EC102). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:34:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC551_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:45.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC551_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC551_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:34.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC551_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC551_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:33:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. В ДВИЖЕНИИ. УСТАНОВКА РЕЖИМА ИМИТАЦИИ НЕВОЗМОЖНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. БЛОКИРОВКА КОМАНДЫ СТОП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:32:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:31:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:21.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). НЕТ БЛОКИРОВКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАСЛОНАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). НА ОСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:30:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ ОТ ЧРП "ТЕКУЩАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). НА ОСТАНОВЛЕН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). НЕТ БЛОКИРОВКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАСЛОНАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 2 (ST201S). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:35.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). НЕТ БЛОКИРОВКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАСЛОНАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). НА ОСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:29:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ ОТ ЧРП "ТЕКУЩАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). НА ОСТАНОВЛЕН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). НЕТ БЛОКИРОВКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАСЛОНАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭД МНА 1 (ST101S). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:28:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:56.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА СМАЗОЧНОГО МАСЛА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:56.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:27:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:26:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:25:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:32.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:24:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:23:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:48.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:22:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC102S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC102S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:49.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:49.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC102S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC102S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC102S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:06.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:21:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:20:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:19:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:39.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.016 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. В ПЛЕЧЕ УЖЕ ИМЕЕТСЯ МНА В РЕЖИМЕ РЕЗ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC202S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:18:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC202S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:55.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:55.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC202S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC202S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC202S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:17:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. В ПЛЕЧЕ УЖЕ ИМЕЕТСЯ МНА В РЕЖИМЕ РЕЗ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:23.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:23.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC302S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. В ПЛЕЧЕ УЖЕ ИМЕЕТСЯ МНА В РЕЖИМЕ РЕЗ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:07.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:06.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:06.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:06.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:16:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП» С ЧРП (KKC402S). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:15:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:14:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:58.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:31.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:03.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:13:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:18.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:18.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:12:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:52.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT416_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:11:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT316_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:13.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT416). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:05.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:05.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:10:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:52.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT316). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:18.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:18.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:09:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:55.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:55.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:32.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:18.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:07.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:06.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:06.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:08:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:38.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:35.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT216_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:07:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:51.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:35.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT116_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:20.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:06:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT216). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT116). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:05:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:24.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:24.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. В ПЛЕЧЕ УЖЕ ИМЕЕТСЯ МНА В РЕЖИМЕ РЕЗ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:04:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:52.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:52.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:25.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:03:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:34.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:02:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT414_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:41.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT314_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:16.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:14.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:10.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT414). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:01:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:56.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:49.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:48.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:45.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT314). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 08:00:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:21.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:19.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:19.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT552). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:59:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:59.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:58.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:45.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:38.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:36.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:36.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:03.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT214_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:58:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:36.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT114_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:13.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT214). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:57:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT114). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:56:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:55:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:55.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:55.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:27.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:54:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:56.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:33.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:32.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:18.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:09.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:09.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-61) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-61) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:53:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:43.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:52:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ПНА 1. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC551_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:51:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:39.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:38.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT402). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:50:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:59.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:53.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT302). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:31.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:31.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:25.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:07.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:06.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:49:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:27.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:26.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:20.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT202). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:48:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT102). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:19.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:47:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:56.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:56.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (95) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:38.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (85) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (58) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:46:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:29.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:29.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:27.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:23.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT410_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:04.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:45:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT310_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:35.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:31.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:27.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:27.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:25.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:20.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT410_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:05.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:44:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:59.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:53.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT310_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:33.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:27.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT410_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:07.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:43:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:59.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:54.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT310_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:04.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:42:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:52.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:45.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT210_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:17.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:17.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:16.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:07.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ W (TT110_3). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:41:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:50.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:41.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:41.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT210_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:13.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:40:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ V (TT110_2). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:27.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:22.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT210_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:39:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:49.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ГОРЯЧИЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:38:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. ПОДАНА КОМАНДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПНА ПНС | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.031 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.030 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.029 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.028 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.027 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.026 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.011 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:37:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:36:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. ПОДАНА КОМАНДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПНА ПНС | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:53.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:53.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:53.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ЭД ФАЗЫ U (TT110_1). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (140) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:35:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:34:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:33:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:32:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ ПО ТОКУ НЕ ВЕДЁТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:19.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:31:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:55.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:30:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:33.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:32.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:29:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:28:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:42.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:39.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:27:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:26:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. НЕ МАСКИРУЕТСЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. НЕ МАСКИРУЕТСЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:25:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:55.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:24:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:10.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:23:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:22:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:19:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Ф-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Ф-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Ф-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Ф-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:18:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Ф-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1К. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:17:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:16:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4Р-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:15:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №6Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №8Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №8Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №7Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №7Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №9Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №9Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №10Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №10Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №5Р-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:14:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №12Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №12Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №13Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №13Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №14Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №14Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:13:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:10:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:09:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:10.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:10.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:05:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:20.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:04:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:01:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:56.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:56.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 07:00:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:58:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:58:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:57:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:57:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:51.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:04.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:56:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:19.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:51:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:50:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:49.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:49.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:47:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:44.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:46:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:44:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:15.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:15.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:43:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:41:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:41:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:55.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:55.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:40:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:59.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:59.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:39:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:38:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:37:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:34:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:29.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:29.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:33:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:32:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:32:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:32:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:31:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:21.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:21.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:30:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:29:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:29:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:28:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:28:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:28:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:27:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:26:27.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:26:27.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:26:27.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:26:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:26:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:24:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:22.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:23:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:14.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:19:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:28.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:18:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:16:19.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:16:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:16:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:16:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:52.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:52.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:15:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:13:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:13:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:13:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:28.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:11:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:44.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:10:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:08:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:08:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:08:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:08:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:08:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:08:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:05.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:07:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:03:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:03:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:03:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:03:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:03:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:10.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:10.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 06:02:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:24.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:24.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:58:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:33.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:57:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:54:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:26.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:53:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:50:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:49:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:47:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:47:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:47:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:44:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:44:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:41:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:41:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:41:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:41:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:41:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:41:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:58.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:08.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:08.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:40:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.1. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:39:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.1. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:33:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:34.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:32:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:25:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:25:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:21.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:23:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:31.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:22:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:34.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:32.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:17:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:16:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:22.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:10:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:37.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:09:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:20.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:07:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:19.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:06:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:01:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. ПЕРЕХОД НА ПИТАНИЕ ПКУ ОТ ИБП (EC065_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EC903_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. ПЕРЕХОД НА ПИТАНИЕ ПКУ ОТ ИБП (EC065_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.011 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБП ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ (EC065). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.010 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ПРИВОД ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.009 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВХОДНОЙ СЕТИ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.008 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ГОТОВ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.007 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА НПС.УСО.4 (OP901_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 10G1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB911_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB909_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB905_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB903_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB901_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ НА СШ ЩСУ (EC064). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.016 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №1П. АВАРИЯ ПРИВОДА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.015 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №1П. СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВХОДНОЙ СЕТИ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.014 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ГОТОВ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.013 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EC903_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.012 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 10G1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB911_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.011 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА НПС.УСО.4 (OP901_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.010 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB909_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.009 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB905_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.008 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB903_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.007 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB901_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВНОМ ВВОДЕ ЩСУ (EC065_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП ВВОД В ПКУ №1 (EC501_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ НА СШ ЩСУ (EC064). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБП ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ (EC065). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. ЛИНЕЙНЫЙ АПС №1 ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП АВАРИЙНО ОТКЛЮЧЕН (OPC505). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЛИНЕЙНЫЙ АПС №1 ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП ВКЛЮЧЕН (MPC501). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 05:00:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:31.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:59:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:58:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:55:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:55:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:54:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:54:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:54:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:53:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:53:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:53:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:58.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:14.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:14.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:52:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:51:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:51:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:40.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:48:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:47:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:46:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:46:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:45:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:45:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:43:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:43:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:43:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:11.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:40:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:39:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:37:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:37.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:36.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.3 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.1 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC402_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC402). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:36:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:31.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC404I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:31.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ВВ/АВАРИЯ ВВ (EC406I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 4. АВАРИЯ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:30.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. КРИТИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:26.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:26.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:26.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:26.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:26.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC405I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:15.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:35:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:41.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:41.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:34:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:56.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:56.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:53.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:53.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.3 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.1 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC302_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC302). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:18.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ВВ/АВАРИЯ ВВ (EC306I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:18.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC304I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 3. АВАРИЯ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. КРИТИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:13.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:13.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:13.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:13.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:13.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC305I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:00.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:33:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:32:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:53.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:53.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:53.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.3 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.1 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC202_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC202). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:31:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:47.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ВВ/АВАРИЯ ВВ (EC206I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:47.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:47.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC204I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. КРИТИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 2. АВАРИЯ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:42.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:42.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:42.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:42.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:42.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:19.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЧРП МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC205I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:14.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:30:14.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:28:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. ПЕРЕХОД НА ПИТАНИЕ ПКУ ОТ ИБП (EC065_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EC903_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.013 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ПРИВОД ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.012 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВХОДНОЙ СЕТИ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.011 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ГОТОВ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.010 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБП ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ (EC065). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.009 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА НПС.УСО.4 (OP901_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.008 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 10G1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB911_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.007 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB909_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB905_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB903_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB901_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЗЕРВНОМ ВВОДЕ ЩСУ (EC065_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВНОМ ВВОДЕ ЩСУ (EC065_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ НА СШ ЩСУ (EC064). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:40.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. ПЕРЕХОД НА ПИТАНИЕ ПКУ ОТ ИБП (EC065_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП ВВОД В ПКУ №2 (EC501_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП ВВОД В ПКУ №1 (EC501_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:38.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №1П. АВАРИЯ ПРИВОДА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:38.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №1П. СРАБАТЫВАНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВХОДНОЙ СЕТИ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ГОТОВ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:37.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EC903_13). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 10G1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB911_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.011 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА НПС.УСО.4 (OP901_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.010 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB909_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.009 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB905_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.008 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА НПС.УСО.4 (EB903_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.007 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА НПС.УСО.4 (EB901_13). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА РЕЗЕРВНОМ ВВОДЕ ЩСУ (EC065_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОСНОВНОМ ВВОДЕ ЩСУ (EC065_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП ВВОД В ПКУ №2 (EC501_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВДОЛЬТРАССОВОЙ ЛЭП ВВОД В ПКУ №1 (EC501_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ НА СШ ЩСУ (EC064). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:27:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | БЛОК-БОКС ПКУ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ИБП ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ (EC065). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:27.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:27.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:26.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.3 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ ВВ ОТКЛЮЧЕН В УСО.1 НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC102_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC102). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:26:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:53.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:15.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:07.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:25:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:42.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЧРП МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC104I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЧРП МНА 1. АВАРИЯ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. КРИТИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЧРП МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ВВ/АВАРИЯ ВВ (EC106I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:38.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:38.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:38.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:38.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:38.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:20.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЧРП МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ (EC105I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЧРП | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЧРП МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:00.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:00.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:00.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:24:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:56.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:56.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:20.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:20.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:20.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:20.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:19.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:18.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЧРП МНА 4. НЕТ ГОТОВНОСТИ К ПУСКУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC402). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ВВ ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ВВ В ЯЧЕЙКУ ЗРУ ДОСТАВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC402_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ВВ ВКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC401_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ВВ ВКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC401). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ПРИЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:13.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:13.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:12.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:11.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:11.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:10.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЧРП МНА 3. НЕТ ГОТОВНОСТИ К ПУСКУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ВВ ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ВВ В ЯЧЕЙКУ ЗРУ ДОСТАВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC302_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC302). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ВВ ВКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC301_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ВВ ВКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC301). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ПРИЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:03.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:01.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:00.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:00.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:00.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:23:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ПРИЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:55.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:55.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:55.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:53.019 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:53.018 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:52.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЧРП МНА 1. НЕТ ГОТОВНОСТИ К ПУСКУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.016 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.015 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ВВ ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.014 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ВВ В ЯЧЕЙКУ ЗРУ ДОСТАВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC102_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ВВ ОТКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC102). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ВВ ВКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 2) (MBC101_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ВВ ВКЛЮЧЕН (СИГНАЛ 1) (MBC101). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ» ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «ОСНОВНОЙ» В МЕСТНОМ РЕЖИМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ ВВ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ПРИЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:22:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:18:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:18:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:18:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:18:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:18:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:22.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:17:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:39.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:39.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:16:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:15:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:15:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:12:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:12:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:12:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:10:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:10:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:51.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:51.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:07.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:07.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:09:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:08:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:21.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:21.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:04:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:48.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:03:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.017 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 4. СИЛА ТОКА (CT581). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.016 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.015 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.014 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ АВАРИИ УПП. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(5)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(6)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. АВАРИЯ УПП (TC581). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 4. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (EC581). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 3. СИЛА ТОКА (CT571). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ АВАРИИ УПП. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(4)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(6)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. АВАРИЯ УПП (TC571). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:02:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (EC571). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 2. СИЛА ТОКА (CT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ АВАРИИ УПП. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(5)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(6)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. АВАРИЯ УПП (TC561). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:01:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (EC561). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 04:00:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:00:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:00:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 04:00:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:12.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:59:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:20.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 1. СИЛА ТОКА (CT551). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ АВАРИИ УПП. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ ПНА (В Т.Ч. ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ) ПНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(4)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НВ (УСО2.1(6)) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ НВ НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) НВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. АВАРИЯ УПП (TC551). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:58:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 1. НАЛИЧИЕ ПИТАНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (EC551). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:57:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:57:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:31.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:31.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:31.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:30.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:30.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:29.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.010 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.009 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА «РЕМОНТНЫЙ». СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.008 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-4. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.007 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.006 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ПРИЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:55:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:53:55.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:53:55.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:50:21.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:50.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:21.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:21.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:07.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:04.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:04.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:04.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:01.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:49:01.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:54.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:17.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:17.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:16.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:16.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:16.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:16.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:12.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:48:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:47:34.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:47:34.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:13.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:13.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:12.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:09.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:09.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:08.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:08.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:06.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:06.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:04.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:45:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:44:04.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:44:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:54.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:50.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:50.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:50.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:46.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:46.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:43:40.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:59.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:59.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:59.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:59.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:57.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:57.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:54.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:54.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:51.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ КЦ МПСА НПС С ЛЮБЫМ УСО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НПС. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:42:51.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ КЦ МПСА НПС С ЛЮБЫМ УСО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ НПС. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:37:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:26.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПРЕДЕЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЛА ЕП-8 №1 (LC6011). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:36:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПРЕДЕЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЛА ЕП-8 №1 (LC6011). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:30:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:30:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:14.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:14.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:14.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:29:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:26.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:28:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:27:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:27:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:27:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:25:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:25:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:25:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:28.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:24:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:23:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:22:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:22:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:20:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:17:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:17:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:17:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:17:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:17:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:28.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:16:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:15:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:21.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:11:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:33.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:10:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:00.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:00.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:06:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТО | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:12.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:12.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:05:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 03:00:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:59:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:55:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:55:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:55:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:52:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:52:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:25.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:51:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:32.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:32.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:50:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:49:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:49:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:49:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:47:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:47:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:47:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:47:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:47:01.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:47:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:12.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:12.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:46:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:43:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:43:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:43:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:43:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:39:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:45.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:38:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:36:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:36:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:33:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:33:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:02.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:02.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:32:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:31:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:31:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:30:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:30:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:30:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:30:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:30:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:30:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:28:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:31.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:27:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:23:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:22:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:19:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:19:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:19:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:31.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:18:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:34.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:17:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:15:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:15:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:14:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:14:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:12:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:30.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:30.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:30.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:30.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:11:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:08:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:08:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:05:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:05:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:05:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:04:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:04:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:04:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:02:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 02:01:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:29.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:29.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:27.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:59:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:58:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:58:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:58:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:57:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:57:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:56:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:55:59.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:55:59.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:55:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:55:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:55:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:55:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:52:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:18.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:51:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:47:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:47:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:47:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:07.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:07.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:46:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:19.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:19.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:19.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:42:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:41:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:21.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:21.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:39:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:20.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:38:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:36:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:36:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:36:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:45.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:45.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:35:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:34:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:49.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:32:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:31:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:26.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:26.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:22.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:20.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:20.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:17.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:17.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:30:06.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:16.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:16.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:16.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:16.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:14.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:14.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:10.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:29:10.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:25.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:25.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:17.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:14.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:14.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:14.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:11.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:11.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:27:03.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:49.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:49.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:49.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:12.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:12.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:12.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:11.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:11.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:07.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:26:07.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:25:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:25:14.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:25:14.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:29.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:29.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:25.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:23.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:23.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:22.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:20.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:20.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:24:02.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:15.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:03.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:03.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:03.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:03.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:01.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:23:01.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:22:57.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:22:57.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:20:07.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:20:07.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:20:00.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:19:57.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:19:57.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:19:57.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:19:54.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:19:54.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:19:46.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:57.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:57.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:57.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:57.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:56.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:56.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:51.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:18:51.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:27.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:27.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:21.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:19.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:19.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:16.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:16.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:17:00.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:33.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:32.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:32.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:20.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:20.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:19.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:19.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:19.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:19.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:15.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:16:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:12:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:12:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:11:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:11:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:00.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:10:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:09:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:09:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:09:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:09:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:09:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:06:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:05:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:03:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:03:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:03:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:03:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:03:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:02:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 01:01:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:00:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 01:00:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:57:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:57:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:57:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:57:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:57:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:55:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:55:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:55:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:54:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:51:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:51:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:51:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:50:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:50:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:50:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:47:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:47:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:46:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:46:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:05.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:45:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:44:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:44:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:44:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:40:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:39:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:37:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:26.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:36:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:33:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:32:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:31:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:31:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:31:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:30:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:30:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:30:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:29:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:29:57.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:29:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:29:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:29:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:29:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:28:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:27:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:26:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:26:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:26:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:26:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:26:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:26:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:25:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:24:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:23:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:21:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:20:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:20:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:20:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:20:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:20:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:20:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:19:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:19:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:18:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:40.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:17:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:16:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:14:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:13:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:13:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:13:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:12:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:11:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:10:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:10:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:10:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:10:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:10:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:09:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:08:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:19.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:07:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:06:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:06:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:06:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:06:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:04:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ БЛОКА. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:03:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:03:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:03:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:03:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:03:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:03:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:02:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:02:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:02:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-17 00:01:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0