## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-19 01:20:49.434 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:20:49.023 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:20.278 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:19.851 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:06:08.985 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:06:08.608 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:01.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:28.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:59:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:59:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:19.936 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:19.559 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:48:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:48:04.778 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:51.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:29:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:29:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:14:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:14:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:28.932 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:24.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:07.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:07.001 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:02.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:17:20.001 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:24.000 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Нормальный | НАСОС Н-3. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:26.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:12.001 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:00.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:49.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:47.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №100.2. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:46.000 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №100.1. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:39.756 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:01.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:57.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. МПО ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:48:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:52.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:47.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:38.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:38.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-1.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:47:38.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:31.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:30.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. БЛОКИРОВКА КОМАНДЫ СТОП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:43.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:45:29.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:41.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:34.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:44:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:25.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:22.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:42:18.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:16.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:16.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:54.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:46.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:42.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:16.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:16.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:41:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:35.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:35.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:35.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:21.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:21.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-18 07:38:21.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:38:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:37:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:53.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:53.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:53.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:36:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:34:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:34:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:34:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:33:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:33:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:33:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:33:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:48:06.539 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:20.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:20.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №100.2. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:18.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №100.1. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:12.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:08.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:37:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:36:50.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:36:50.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:35:54.241 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:50:40.510 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:55.840 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:55.442 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:57:20.027 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:57:19.629 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:56:05.588 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:56:05.202 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0