## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-19 01:17:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:17:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:16:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:13:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:13:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:12:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:11:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:11:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:08:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:07:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:04:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:04:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:03:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 01:02:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:59:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:59:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:58:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:58:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:57:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:52:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:52:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:52:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:52:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:52:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:52:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:51:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:48:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:47:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:46:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:45:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:43:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:26.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:42:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:39:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:38:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:41.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:36:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:35:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:35:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:34:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:34:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:34:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:34:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:34:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:34:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:33:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:33:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:32:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:31:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:30:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:29:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:28:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:27:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:25.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:26:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:44.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:24:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:23:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:22:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:22:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:21:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:19:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:24.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:18:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:02.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:17:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:16:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:16:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:04.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:15:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:14:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:12:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:12:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:12:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:12:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:12:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:12:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:11:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:11:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:11:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:10:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:09:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:08:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:06:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:05:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:04:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:01:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-19 00:00:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:09.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:59:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н3 ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС Н3 ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:57:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:56:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:54:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:53:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:51:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:50:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:48:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:48:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:00.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:47:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:46:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:46:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:46:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:46:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:45:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:43:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:29.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:42:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:41:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:45.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:38:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:37:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:35:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:34:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:31:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:31:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:30:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:55.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:29:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:44.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:27:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:44.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:26:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:24:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:14.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:23:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:19:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:52.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:18:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:15:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:42.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:14:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:10:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:35.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:09:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:05:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:23.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:23.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 23:04:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:56:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:55:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:49:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:48:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:43:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:43:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:17.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:42:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:34.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:41:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:39:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:39:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:35:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:35:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:35:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:33:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:33:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:33:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:32:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:32:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:44.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:31:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:30:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:30:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:16:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:16:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:16:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:11:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:10:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:06:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:06:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:05:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:05:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:04:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 22:03:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:59:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:59:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:59:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:49:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:49:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:43:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:43:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:43:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:41:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:41:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:38.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:40:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:39:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:15:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:15:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:14:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:03:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:03:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:02:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:01:58.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:01:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:01:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:01:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 21:01:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 21:01:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:45:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:45:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:45:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:45:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:45:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:43:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:42:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:42:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:42:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:42:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:42:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:42:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:21:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:21:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:20:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:19:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:13:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 20:13:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 20:13:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:57:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:57:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:56:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:06.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:55:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:39:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:31.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:38:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:10:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:10:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT208_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT208_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 19:08:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:03.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:59:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:14.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:58:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:55:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT208_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:55:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT208_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:49:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПРЕДЕЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЛА ЕП-8 №1 (LC6011). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:46:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:46:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:44:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:44:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:40:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:40:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:39:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:39:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:37:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:36:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:20:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:20:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:20:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 18:19:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:08:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 18:08:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:53:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:53:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:52:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:51:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:48:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:48:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:34:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:34:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:34:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:57.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:33:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:15:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:15:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:15:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:15:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:15:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:15:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:14:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:08:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:08:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:08:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:08:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:08:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:08:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:19.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:07:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:01:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:01:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:03.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 17:00:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:59:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:59:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:44:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:44:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:43:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:42:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:42:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:42:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:42:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:42:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:42:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:38:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:38:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:38:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:03.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:35:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:34:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:27:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:27:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:26:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:26:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:26:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:26:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:26:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:26:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:25:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:24:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:24:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:19:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:26.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:18:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:47.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:14:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:13:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT407_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT407_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:10:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:09:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:08:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:08:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:07:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:06:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:04:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:51.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:03:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:01:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:01:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 16:00:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:59:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:55:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT207_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:55:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT207_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:55:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:55:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:55:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:54:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:54:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:54:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:54:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:54:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:54:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:53:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:52:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT407_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:52:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT407_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:52:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT207_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:52:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT207_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:51:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:51:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:50:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:49:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:49:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:47:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:31.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:46:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:09.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:44:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:43:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:03.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:40:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:23.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:23.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:39:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:36:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:35:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:31:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:36.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:30:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:29:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:28:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:08.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:27:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:26:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:26:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:26:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:26:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:08.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:24:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:23:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:20:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:11.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:11.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:19:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:18:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:18:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:18:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:16:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:16:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:16:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:16:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:16:02.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:16:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:15:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:10:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:47.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:09:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:06:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:06:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:05:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:27.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 15:00:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:34.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:59:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:57:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:56:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:54:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:53:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:52:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:52:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:51:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:50:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:49:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:49:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:48:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:47:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:47:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:46:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:45:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:44:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:40:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:39:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:23.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:23.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:37:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:40.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:36:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:09.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:34:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:33:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:31:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:30:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:28:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:41.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:27:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:09.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:26:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:25:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:24:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:23:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:22:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:20:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:19:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:17:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:16:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:14:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:14:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:13:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:59.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:12:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:11:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:36.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:10:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:09:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:08.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:07:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:18.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:06:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:04:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:04:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:04:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:04:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:04:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:03:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:01:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 14:00:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:59:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:58:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:58:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:57:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:56:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:55:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:54:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:52:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:49:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:48:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:46:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:45:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:14.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:44:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:42:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:41:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:40:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:40:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:40:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:39:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:38:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:37:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:35:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:35:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:35:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:35:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:34:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:34:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:34:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:34:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:33:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:32:00.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:32:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:32:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:32:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:31:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:31:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:31:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:31:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:30:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:11.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:29:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:28:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:27:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:26:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:25:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:25:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:25:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:25:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:25:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:24:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:24:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:24:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:24:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:23:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:22:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:22:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:22:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ БЛОКА. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:22:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:21:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:21:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:21:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:21:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:21:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:21:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:20:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:18:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:17:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:15:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МНС (TT621). ЗНАЧЕНИЕ ОТКЛ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:14:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:46.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:11:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:27.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:10:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:08:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:08:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:08:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. ЕСТЬ ДАННЫЕ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ БЛОКА. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ЕСТЬ ДАННЫЕ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №4Р. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4Р. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №3Р. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:07:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:44.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:06:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:03:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:03:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:03:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:03:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:03:02.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:03:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 13:02:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:59:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:59:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:58:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:57:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:55:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:54:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:44.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:50:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:52.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:49:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:45:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:03.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:03.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:44:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:43:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:43:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:38:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:38:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:41.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:41.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:37:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:36:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:05.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:33:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:15.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:15.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:32:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:03.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:03.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:28:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:12.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:12.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:12.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:27:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:22:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:28.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:21:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:17:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:16:59.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:16:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:16:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:16:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:16:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:16:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:12:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:12:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:46.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:46.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:11:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:57.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:57.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:10:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:09:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:42.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:19.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:07:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:48.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:48.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:06:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:54.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:54.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:05:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:26.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:03:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 12:02:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:40.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:59:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:54.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:54.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:58:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:56:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:55:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:20.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:54:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:35.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:51:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:07.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:07.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:50:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:29.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:29.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:48:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:27.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:27.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:47:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:45:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:38.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:38.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:44:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:43:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:43:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:52.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:52.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:42:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:41:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:02.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:01.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:00.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:40:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:31.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:04.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:39:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:37:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:37:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:36:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:55.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:55.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:35:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:34:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:34:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:34:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:33:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:41.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:41.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:30:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:52.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:52.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:29:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:25:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:25:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:24:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:24:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:54.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:54.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:54.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:06.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:06.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:23:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:21:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:21:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:20:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:20:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:19:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:18:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:06.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:04.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:16:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1К. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:15:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №12Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №12Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №12Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №13Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №13Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №13Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №14Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №14Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №14Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:14:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:13:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:11.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:10.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:10.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:09.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:00.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:00.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:12:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:59.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:57.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:45.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:43.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:42.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:18.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:11:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:56.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:22.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:20.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:20.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:20.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:19.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:19.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:18.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:18.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:00.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:00.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:00.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:10:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:57.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:56.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:56.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:54.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:51.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:51.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:51.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:41.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:19.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:08.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:08.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:07.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:07.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:09:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT407_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:39.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:39.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:34.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:34.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:32.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:30.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:28.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:28.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:18.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:08:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:54.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:37.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:37.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT407_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:22.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:22.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:21.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:17.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:16.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:16.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:10.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:10.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:10.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:10.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:07:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:49.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:38.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:38.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:33.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ СТОП В НАСОСНОМ ЗАЛЕ" НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:32.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:28.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:28.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) НЕИСПРАВНЫ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:26.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:26.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:24.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:24.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:24.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:06:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.016 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНС. АВР МНА 1 ОТМЕНЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНС. АВР МНА 1 ОТМЕНЕН. НЕТ МНА В РЕЗЕРВЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:05:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT207_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:04:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:46.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:03:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:40.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (70) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (55) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:02:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:50.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:50.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (70) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛИ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:15.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:01:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:55.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (70) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (55) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:34.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛИ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:07.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 11:00:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (35) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:26.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ ОХЛАДИТЕЛЯ СМАЗОЧНОГО МАСЛА (ОСМ) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT207_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (70) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:59:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (55) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛИ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ РЕЗ ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ОСН ОХЛАДИТЕЛЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ОХЛАДИТЕЛЕЙ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (35) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:58:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МНС (TT621). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:57:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В МНС (TT621). ЗНАЧЕНИЕ ОТКЛ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:18.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:56:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:46.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:46.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.034 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.033 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.032 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.025 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.024 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НЕИСПРАВЕН. НЕ НАБРАЛ ДАВЛЕНИЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:31.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:31.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:55:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:37.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.011 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:31.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:31.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:20.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:20.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:20.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:20.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:54:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:07.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:07.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:07.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:06.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:06.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:06.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:06.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:06.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:05.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:05.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:05.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:00.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:00.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:00.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:53:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:52:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:12.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:12.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:08.026 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:08.025 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.024 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:06.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:01.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:51:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:54.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:49.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:49.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:49.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:50:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:49:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:34.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:32.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:32.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.014 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НЕИСПРАВЕН. НЕ НАБРАЛ ДАВЛЕНИЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:23.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВЕН. НЕ НАБРАЛ ДАВЛЕНИЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:16.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:48:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:55.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:55.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:55.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:55.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:55.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:55.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ МАСЛОНАСОСОВ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:49.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:49.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:49.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:49.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:41.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:41.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:41.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:36.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:36.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:47:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:42.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:33.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (190) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (190) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:46:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:34.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (190) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (190) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. РЕЖИМ УЖЕ НАЗНАЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:06.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:06.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:45:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ВКЛЮЧЕН. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:33.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:33.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:33.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.030 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.029 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.028 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.027 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.026 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.024 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (190) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (200) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (200) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:44:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.011 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.031 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.030 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.029 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.028 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.027 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.026 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:07.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.026 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.024 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НЕИСПРАВЕН. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫКИДЕ АГРЕГАТА СНИЗИЛОСЬ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:06.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:03.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ ВКЛЮЧЕННОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:02.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:43:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (150) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (180) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (200) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (200) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:42:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:21.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:06.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:06.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:06.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:05.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:41:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:23.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:12.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:40:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT4011). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT4011). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:05.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:05.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:05.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:05.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.024 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:04.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:03.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:39:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT4011). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT4011). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT4011). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:38:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:37:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:45.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT3011). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT3011). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:25.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:25.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:25.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:25.016 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:24.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT3011). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT3011). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT3011). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:36:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:35:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:59.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ПРИЕМНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ПРИЕМНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.010 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:07.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-4 (PT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:34:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ПРИЕМНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:33:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:53.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:53.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:53.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:53.011 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ПРИЕМНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:32:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:12.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:11.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:31:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:42.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВСП-20000 №4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:30:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - ЗАПРЕТ РАБОТЫ ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - ЗАПРЕТ РАБОТЫ ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | СИСТЕМА АПТ НПС ГОТОВА К ТУШЕНИЮ (PTREAD). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. ТДП ХАБАРОВСК: КОМАНДА - ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЕНИЕ НПС В ТДП ХАБАРОВСК | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ТДП ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. ТДП ХАБАРОВСК: КОМАНДА - ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЕНИЕ НПС В ТДП ХАБАРОВСК | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ТДП ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВСТО-2. ТДП ХАБАРОВСК: КОМАНДА - ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЕНИЕ НПС В ТДП ХАБАРОВСК | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:29:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ТДП ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:36.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №4Р. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №4Р. НЕТ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:21.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №3Р. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:20.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №3Р. НЕТ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:20.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №3Р. НЕСОВПАДЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:28:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:44.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:27:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:26:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT2011). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT2011). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:30.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-2 (PT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT2011). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT2011). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:25:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT2011). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:24:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:27.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT1011). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT1011). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.009 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. МАСЛОНАСОСЫ НЕ РАБОТАЮТ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:14.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT1011). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT1011). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT1011). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:23:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). ДОСТОВЕРЕН (РЕЖИМ ИМИТАЦИИ) | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (750) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (800) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (LT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (800) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). ИМИТАЦИЯ СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:22:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В МАСЛОБАКЕ (LT1013). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:21:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:20:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:20:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:20:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП №029.1О (TT987). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:20:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП №029.1О (TT987). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:19:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:18:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:17:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП №029.1О (TT987). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:56.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:56.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:56.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:56.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ГОТОВНОСТЬ ВХОДНОГО КОЛЛЕКТОРА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №3Р. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. ЕСТЬ ДАННЫЕ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:22.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №5Р-1. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:16:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №5Р-1. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:30.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:29.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:12:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:38.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:38.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:11:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:28.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:08:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:07:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:02:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:53.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 10:01:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:00:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 10:00:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:57:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:57:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:57:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:57:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:57:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:57:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:09.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:09.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:56:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:54:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:52:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:28.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:51:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:47:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:47:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:45:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:19.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:19.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:44:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:43:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:43:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:42:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:42:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:53.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:41:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:40:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:05.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:38:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. РДП ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: КОМАНДА - ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЕНИЕ НПС В РДП ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РДП ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВСТО-2. РДП БЕЛОГОРСК: КОМАНДА - ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЕНИЕ НПС В РДП БЕЛОГОРСК | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:37:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РДП БЕЛОГОРСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:36:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВСТО-2. РДП БЕЛОГОРСК: КОМАНДА - ПЕРЕДАТЬ УПРАВЛЕНИЕ НПС В РДП БЕЛОГОРСК | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:36:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | РДП БЕЛОГОРСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:35:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:35:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:35:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:34:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:22.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:30:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:29:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:07.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:23:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:58.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:57.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:55.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:48.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:48.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:45.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:34.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:34.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:34.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:22:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:17:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:14.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:16:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:15:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:13:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:13:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:09:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:09:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:38.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:08:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 09:07:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:03:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 09:03:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:05.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:58:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:31.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:27.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:57:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:56:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:05.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:05.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:04.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:04.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:55:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАБЛОКИРОВАНО. МАГИСТРАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ В РАБОТЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАБЛОКИРОВАНО. МАГИСТРАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ В РАБОТЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛИ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ МО1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:01.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:01.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:54:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАСОСЫ СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:45.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.026 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.024 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:13.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:13.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:53:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:52:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.021 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:12.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:05.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:05.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:51:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:56.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:54.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:54.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:54.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:54.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:44.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:50:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. РЕЖИМ УЖЕ НАЗНАЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:21.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:21.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:21.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:49:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:48:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:54.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-4 (PT405). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. МАСЛОНАСОС НВМ2-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:22.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:19.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT403). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:47:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:22.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:22.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-3 (PT305). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ2-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:46:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.036 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.035 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.034 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.033 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-3 (PT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.032 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.031 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.030 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.029 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.028 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. МАСЛОНАСОС НВМ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:19.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT303). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:45:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:44:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.022 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:25.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:21.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:21.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:43:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:42:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:56.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:53.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:53.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:41:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:51.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:37.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:40:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:49.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА ЗАБЛОКИРОВАНО. МАГИСТРАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ В РАБОТЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ПРИЕМНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:39:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. РЕЖИМ УЖЕ НАЗНАЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:50.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:50.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:50.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:50.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-2 (PT205). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:34.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. МАСЛОНАСОС НВМ2-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:33.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:38:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:53.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:53.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ВЫХОДНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНО. ПРИЕМНАЯ ЗАДВИЖКА НЕ ОТКРЫТА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:37:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:59.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ2-1 (PT105). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ2-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:56.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:45.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ ИЗ МАСЛОНАСОСА НВМ1-1 (PT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВЫКИДНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ПРИЁМНАЯ АГРЕГАТНАЯ ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:43.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.028 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОСЫ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.027 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ ИСПРАВНОГО РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА МНА. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.026 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.025 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.023 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. МАСЛОНАСОС НВМ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ РЕЗЕРВНЫЙ АГРЕГАТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (30) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:28.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.2. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT103). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.2. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:13.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:13.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:13.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:13.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (PT203). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (40) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:36:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:35:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:13.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:28:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:57.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:38.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:37.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:27:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:53.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:39.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:38.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:38.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:26:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT417). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:10.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:10.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:25:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:45.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:45.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT317). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:08.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:07.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:07.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:07.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:24:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.012 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:36.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:34.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:34.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:09.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:07.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:07.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:07.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:23:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:56.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT217). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:44.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:30.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:13.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:22:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.011 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:55.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:54.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:49.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА НЕФТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ НАСОСА (TT117). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (50) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:21:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:27.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:26.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:26.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:20:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:36.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:25.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:25.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:19:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:57.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:57.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:57.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:57.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:46.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:46.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:26.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:16.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:16.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:15.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:18:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.015 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНС. АВР МНА 3 ОТМЕНЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНС. АВР МНА 3 ОТМЕНЕН. НЕТ МНА В РЕЗЕРВЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:46.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:46.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:33.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:22.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:22.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:22.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:21.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:20.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT415). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:17:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT315). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:36.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:36.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:36.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:32.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:32.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:28.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT413). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:15.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:15.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:13.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:13.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:13.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:09.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:05.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:16:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT313). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:49.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:40.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:39.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:39.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:09.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:08.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:15:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:07.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:14:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:59.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:58.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:58.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:38.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:38.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:29.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:29.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:29.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:28.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:27.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-80) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:01.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:01.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:13:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:53.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT215). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:44.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:44.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:44.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:44.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:33.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:24.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:23.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:18.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:16.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (TT115). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:16.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:12:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:12.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:12.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:12.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:07.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:07.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:07.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:05.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:11:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT213). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:46.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:39.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:38.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:37.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (TT113). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:10:01.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:31.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:18.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:09:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:45.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:42.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:41.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:40.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:40.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:28.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:28.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:27.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:26.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:17.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:16.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT411). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:08:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:56.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:56.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:54.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:54.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - ЗНАЧЕНИЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТО | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:52.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:51.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:50.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:50.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:46.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT311). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:33.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:32.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:24.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:23.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:23.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:07.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:07:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:59.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:58.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:57.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:57.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:48.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:43.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:43.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:43.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:35.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:33.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:33.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:30.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:03.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:03.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:06:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:59.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:53.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:52.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:52.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:46.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT111). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:19.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:18.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:08.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT211). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:05:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:57.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:23.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:22.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:21.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:21.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:09.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:09.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:09.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:02.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:01.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:01.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:04:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:47.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 4 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:38.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:36.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:32.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT412). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:21.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:08.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:01.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:01.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 3 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:03:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:59.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:54.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT312). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:40.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:40.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:40.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:40.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:31.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:31.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:31.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:29.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:29.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:21.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:21.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:05.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:02:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:59.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:47.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:45.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:45.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (-60) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:25.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:24.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:23.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:23.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:23.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:21.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:20.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:20.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:20.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 2 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:12.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:08.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:01:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT212). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:52.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:52.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:42.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:42.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:37.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:33.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.020 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.019 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.018 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.017 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНС. НЕОБХОДИМОСТЬ АВР МНА 1 | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:30.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:30.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (115) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:27.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:27.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:27.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:23.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (TT112). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (105) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:12.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №5Р-1. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:11.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №5Р-1. НЕТ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:10.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №5Р-1. НЕСОВПАДЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 08:00:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:56.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. ПОДАНА КОМАНДА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПНА ПНС | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.025 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.024 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ЕСТЬ ДАННЫЕ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.023 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.022 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.021 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.020 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.019 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.018 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.017 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.016 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ НАСОСА ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.015 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ ЗАКОНЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.014 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.013 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.012 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.011 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АГРЕГАТ ОТКЛЮЧЕН В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНАЯ ОСТАНОВКА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.008 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.007 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.005 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.003 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:48.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. СТОП МНС ПО КОМАНДЕ ЦСПА ПО СИСТЕМЕ ТЕЛЕМЕХАНИКИ. | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНС. КОМАНДА - АВАРИЙНЫЙ СТОП ОТ ЦСПА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЦСПА ХАБАРОВСК. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:46.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ПРОТИВОКОНДЕНСАТНЫЙ НАГРЕВ ЭД. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЗАПИР. ТОРЦ. УПЛ. ОЗ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЧАЛО НЕСТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. В РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ПРИЕМЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ НА ВЫХОДЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИДЕТ ПРОГРАММНЫЙ ПУСК | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:59:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - ЗАПУСК С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:58:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:59.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:59.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:34.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:34.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT401). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:57:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:58.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:56.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:53.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:49.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 4. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - ЗНАЧЕНИЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:56:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - НОРМА СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC403). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:51.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO401_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO401). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC403). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO408). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:26.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:24.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:24.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:55:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT301). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:22.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:22.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:11.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:03.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:03.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:00.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:54:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:58.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:56.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 3. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:55.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:53.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:53.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC303). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO301_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO301). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC303). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:35.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO308). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - ЗНАЧЕНИЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТО | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:25.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:12.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:11.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:10.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:10.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:06.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:53:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:43.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 2. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:40.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC203). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO201_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:32.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:32.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO201). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:29.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC203). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:27.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 2. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO208). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:17.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:17.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT101). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,2941995) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:04.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ГОТОВНОСТЬ К ПУСКУ УСТАНОВЛЕНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:52:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ЧРП ГОТОВ К ПУСКУ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ВВ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕН. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:56.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА РАБОТЫ ОТ ЦСПА. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:47.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ ДВИГАТЕЛЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:47.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.3) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:44.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. КОНТРОЛЛЕР РЗИА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:34.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:34.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF2 (1 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:34.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (УСО.1) ИСПРАВНЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:28.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА QF1 (3 A) ВВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:26.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ МНА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 0 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:24.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Высокий | МНА 1. СИГНАЛ "НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА" ВВ НЕДОСТОВЕРЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:23.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:23.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). ЗАДАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:19.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЛЕР ЯЧЕЙКИ ВВ В ДУ (DC101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 1) (ECO101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:15.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. ИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВВ (СИГНАЛ 2) (ECO101_2). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:13.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:13.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» С БРУ (KKC101). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:11.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:11.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ «СТОП МНА» ПО МЕСТУ (KKC103). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВВ КОНТРОЛЛЕРОМ РЗИА (EC103). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). СИГНАЛ ИМИТИРОВАН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:51:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | МНА 1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА (ECO108). УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:50.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:50.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:46.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:46.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:46.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:44.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:44.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:43.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:43.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:43.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:37.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:35.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:35.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:27.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:25.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:25.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:25.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:23.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:23.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:16.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:15.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:15.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:15.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:15.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:14.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:14.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:14.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:02.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:00.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:50:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:59.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:51.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:51.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:51.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:51.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:39.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:39.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:39.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:39.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:37.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:37.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:37.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:37.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:28.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:28.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:27.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:27.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:26.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:26.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:26.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:25.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:25.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:06.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:03.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:02.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:02.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:01.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:49:01.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:54.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:54.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:54.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:48.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:47.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:47.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:36.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:35.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:35.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:31.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:31.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:31.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:31.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:30.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:30.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:18.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:18.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:18.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:18.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:08.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ АГРЕГАТНЫХ ЗАЩИТ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:08.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:07.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:05.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:04.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:02.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:48:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:58.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" ПО МЕСТУ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:57.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:57.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:48.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:48.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:48.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:45.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЯ ЧРП МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МНА КНОПКОЙ "СТОП" С ЧРП МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:18.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:17.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:16.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:16.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:16.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:10.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:05.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:05.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:03.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:03.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:02.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:02.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:02.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ СНЯТО | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:47:02.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:25.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:24.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:24.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:24.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:24.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:22.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:21.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:20.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:20.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:20.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:20.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:19.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:46:19.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:40.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:40.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:38.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:37.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА ЭД СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА W ЭД МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:29.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА V ЭД МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:45:28.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | АГРЕГАТНАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК СТАТОРА ФАЗА U ЭД МНА 1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.010 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.009 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.008 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.007 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.006 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:41.004 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:41.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:41.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:26.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:26.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:17.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:17.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2РД-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:08.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1РД-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:44:08.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1РД-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:42.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:42.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Ф-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:37.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:32.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:32.002 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:32.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:30.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:30.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:30.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:22.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:18.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №12Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:18.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №12Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:12.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №13Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:12.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №13Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:09.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №14Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:09.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №14Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1Р. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:43:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1Р. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:59.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:59.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:55.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:55.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:52.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:50.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:50.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:49.006 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:49.005 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:49.004 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:49.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:49.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:49.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:46.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:46.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:45.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:45.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:43.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:43.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:41.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:41.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:38.003 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:38.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:38.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:36.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:36.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:33.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:33.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:30.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4М-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:30.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4М-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:25.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1К. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:25.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1К. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:21.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:21.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:16.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:16.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:14.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №4П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:14.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №4П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:10.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:10.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:07.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №3П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:07.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №3П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:05.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:05.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:04.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №2П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:04.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №2П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:00.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:42:00.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:58.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:58.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:56.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:56.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:52.002 |  | PLC | Пугачев А.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №1П-3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:41:52.001 |  | PLC | Пугачев А.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №1П-3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:23.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:39:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:32:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:45.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - ЗНАЧЕНИЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ В МН - НОРМА СНЯТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:22.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:22.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:31:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:27:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:27:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:24:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:24:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:52.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:52.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:02.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:02.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:23:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:22:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:22:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:21:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:21:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:21:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:06.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:06.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:06.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:06.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:04.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:04.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:04.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:03.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:03.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:03.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:03.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:20:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:48.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:48.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:48.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:48.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:44.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:44.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:44.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:44.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:19:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:13:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:13:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:13:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:13:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:13:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:35.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:12:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:53.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:11:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:09:23.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC400). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:09:23.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC300). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:09:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC200). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:09:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC100). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:08:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:08:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:08:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:07:58.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 4. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC400). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:07:58.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 3. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC300). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:07:58.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 2. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC200). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:07:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | МНА 1. НЕИСПРАВНОСТЬ ОТ УСТРОЙСТВА РЗИА (СИГНАЛ ОТ АСТУЭ) (EC100). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:06:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:06:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:06:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:04:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:04:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:42.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:03:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:02:59.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:02:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:02:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:02:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 07:02:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 07:02:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:56:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:55:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:51:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:51:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:50:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:53.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:49:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:12.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:46:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:11.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:11.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:45:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:35.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:42:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:41:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:40:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:40:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:40:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:09.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:09.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:37:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:36:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:42.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:30:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:29:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:19.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:25:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:31.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:31.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:24:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:24.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:21:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:32.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:20:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:26.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:16:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:15:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:27.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:27.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:13:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:32.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:12:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:09:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:09:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:53.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:08:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:07:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:07:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:06:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:06:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:49.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:05:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:54.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:54.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:04:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:05.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:03:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:10.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:10.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 06:02:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:58:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:24.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:57:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:56:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT208_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:54:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:11.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:11.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:52:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:24.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:51:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT208_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:50:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:50:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:50:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:49:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:49:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:49:17.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:49:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:49:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:49:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:09.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:09.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:46:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:45:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:44:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:44:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:44:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:44:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:43:56.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:43:56.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:43:56.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:43:56.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:43:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2) (PT002_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:41:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:40:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.1. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:39:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.1. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:35:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:35:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:34:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:51.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:51.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:33:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:25:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:25:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:25:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:13.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:24:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:05.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:18:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:17.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:17:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:42.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:12:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:11:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:09:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:09:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:08:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:07:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:50.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:49.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:49.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:49.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:49.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:44.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:44.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:44.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:44.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:43.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:43.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:42.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:42.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:42.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:06:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:01:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:01:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:41.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:41.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:41.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:41.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:37.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:37.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:37.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:37.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:26.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:22.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 05:00:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-12.5 №3 ПРИ ПНС (LT653). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:44.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:44.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:59:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:56:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:27.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:27.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). ИГНОРИРОВАНА ПО ПРИЧИНЕ МАСКИРОВАНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:27.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:24.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:24.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:24.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:24.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫХОДЕ МНС. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:54:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1) (PT002_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА МНА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:32.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:29.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:52:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:51:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:12.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:46:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:45:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:42:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:42:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:42:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:42:01.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:42:01.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:42:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:41:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:41:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:41:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:41:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:41:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:41:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:36:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:11.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:11.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:35:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC571_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:16.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:16.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:30:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:28.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:29:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:27.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:27.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:23:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:41.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:41.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:22:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:05.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:16:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7522). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7522). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:46.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:15:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:13:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:13:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:13:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:13:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:13:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:12:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:20.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:11:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:10:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | УРОВЕНЬ В ЕМКОСТИ ДРЕНАЖНОЙ ЕП-20 №5 ПРИ МНС (LT652). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:06:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:29.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:29.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:05:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 04:00:21.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ГОТОВНОСТЬ ПНА 3. УСТАНОВЛЕНЫ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 04:00:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 3. СНЯТО ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МУФТЫ (OPC571_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:58:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:58:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:30.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:57:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:56:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:24.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:50:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:35.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:49:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:43:05.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:43:05.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:41.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:36.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:36.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:36.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:33.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:33.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:42:27.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:53.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:53.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:52.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:52.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:52.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:52.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:48.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:48.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:13.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:13.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:11.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:41:11.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:40:56.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:40:56.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 1). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:40:55.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:40:55.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ НПС (ТОЧКА 2). КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:36:39.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:36:39.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №6. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:36:37.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. МАСКИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:36:37.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПОЖАР В РВС-1000 №5. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:44.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:44.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:23.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:23.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:34:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:31.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:33:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:29:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:29:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:29:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:29:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:29:01.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:29:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:11.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:28:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:24:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:24:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:52.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:52.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:49.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:23:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:57.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:57.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:22:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:15:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:15:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:14:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:14:03.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:14:03.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:14:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:14:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:14:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:20.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:13:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:03:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:03:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:03:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 03:02:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:40.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:40.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:56:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:46.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:46.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:55:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. НЕТ ДАННЫХ ПО ИНТЕРФЕЙСНОМУ КАНАЛУ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. НЕСОВПАДЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:43.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:43.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:49:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:48:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:44:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:22.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:43:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:41:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:41:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:40:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:51.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:39:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:35:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:35:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №6Р-1. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №6Р-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:36.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:36.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:34:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:50.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:50.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:33:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:29:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:29:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:28:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:27:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:24:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:24:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:21:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:48.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:20:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:17:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:22.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:16:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:12:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:29.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:29.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:11:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:07:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПРЕДЕЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЛА ЕП-8 №1 (LC6011). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:05:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:05:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:04:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:51.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:51.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:03:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:40.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 02:00:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:56.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:56.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:59:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:56:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:55:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:31.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:31.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:31.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:52:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:38.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:38.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:51:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:58.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:58.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:51.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:49.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:49.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:48.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:46.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:46.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:49:35.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:48.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:48.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:48.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:48.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:47.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:43.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:48:43.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:54.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:54.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:44.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:44.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:44.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:41.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:41.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:46:34.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:52.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:52.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:51.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:51.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:50.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:50.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:47.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:45:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:44:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:43:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:42:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:41:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:40:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:01.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:39:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:38:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:38:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:38:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:37:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:36:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:35:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:34:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:33:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:32:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:45.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:30:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:29:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:28:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:28:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:27:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:26:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:49.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:24:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:23:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:21:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:20:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:37.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:18:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:17:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:16:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:16:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:15:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:14:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:13:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:13:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:09:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:09:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:09:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:57.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:57.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:08:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:06:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:06:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:53.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:05:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:04:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:02:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 01:01:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:03.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:03.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:59:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:58:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:56:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT107_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:54:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:53:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:51:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:50:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:49:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:49:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:27.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:47:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:46:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:44:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:43:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:41:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:40:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:38:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:37:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:34:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:33:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:32:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:32:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТО | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:32:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БИК НА ВХОДЕ МНС. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В БИК - НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:31:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:30:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:27:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:26:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:24:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:23:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:21:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:20:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:18:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:17:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:16:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:15:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:14:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:13:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:12:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:11:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:07.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:10:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:09:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:08:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:20.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:07:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:06:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:05:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:04:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:03:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:47.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:01:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-18 00:00:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0