## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-21 01:15:38.777 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-21 01:12:35.785 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-21 01:08:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ФАТИН Д.В. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-21 01:06:21.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ФАТИН Д.В. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EC903_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EC903_06). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.037 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 10G1 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB911_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.036 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (OP901_06). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.035 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF9 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB933_03). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.034 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF8 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB931_03). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.033 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF7 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB929_03). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.032 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB909_06). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.031 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB905_06). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.030 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB903_06). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.029 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EC906_1_24). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.028 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (OP901_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.027 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 10G1 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB911_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:04.026 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB909_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.025 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB905_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.024 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB903_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.023 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB901_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.022 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.021 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.020 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.019 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.018 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.017 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.016 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.015 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.014 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.013 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.012 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.011 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:04.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:04.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EC903_06). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | РАБОТА ОТ БАТАРЕИ ИБП=24В 10G2 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EC903_05). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.021 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:03.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:03.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:03.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:03.017 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П60. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:03.015 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (OP901_06). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.014 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF9 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB933_03). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.013 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF8 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB931_03). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.012 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF7 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB929_03). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.011 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB909_06). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB905_06). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EB903_06). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 10FV1 НА ВВОДЕ №1 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (OP901_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 10G1) ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB909_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF2 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB905_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB901_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В89. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 13:32:03.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №1 (ПИТАНИЕ ОТ ИБП) ШКАФА ПТ.УСО.2.4 (EC906_1_24). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 13:32:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 10QF1 ШКАФА ПТ.УСО.2.3 (EB903_05). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 12:38:38.396 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 12:38:38.015 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 12:36:21.695 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:45:11.044 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:16.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:16.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.012 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.011 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.010 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.009 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.008 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.007 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.006 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:11.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:07.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:07.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:07.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.010 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.009 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.008 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.007 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.006 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:27:04.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:56.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:55.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:49.005 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:49.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:49.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:49.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:49.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:37.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:37.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:37.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:26:37.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:24:31.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:24:14.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:23:06.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:22:28.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 10:17:07.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:17:04.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:17:04.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:17:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:17:03.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.014 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.013 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.012 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.011 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.010 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.009 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.008 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.007 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.006 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:56.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:37.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ПОЖАР. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:32.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:32.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:30.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:30.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.013 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 10:16:25.012 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.011 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.010 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.009 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.008 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.007 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.006 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:25.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:24.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 10:16:20.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:16:19.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 10:16:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ПОЖАР. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 10:11:49.005 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:49.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:49.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:49.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:49.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:37.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:37.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:37.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:11:37.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:08:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:30.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:30.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕДОСТАТОЧНО ИСПРАВНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:30.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:29.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:17.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:17.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕДОСТАТОЧНО ИСПРАВНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:06:17.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:05:09.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:33.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:24.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:24.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕДОСТАТОЧНО ИСПРАВНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:24.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ОБРЫВ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:24.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | «ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ» - ПРИЕМ СИГНАЛА ИЗ АСГПТ (DT700G). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:23.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | «ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ» - ПРИЕМ СИГНАЛА ИЗ АСГПТ. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:15.005 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:15.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕДОСТАТОЧНО ИСПРАВНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:15.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ОБРЫВ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:15.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | «ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ» - ПРИЕМ СИГНАЛА ИЗ АСГПТ (DT700G). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | «ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ» - ПРИЕМ СИГНАЛА ИЗ АСГПТ (DT700G). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (4) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:03:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | «ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ» - ПРИЕМ СИГНАЛА ИЗ АСГПТ. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =4 МА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 10:01:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 10:00:52.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 10:00:45.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:52.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:49.005 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:49.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:49.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:49.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:49.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:43.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:41.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:37.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:37.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:37.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:37.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:56:27.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:54:41.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 09:54:37.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:54:37.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕДОСТАТОЧНО ИСПРАВНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:54:37.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ОБРЫВ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:54:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:54:06.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:53:05.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:53:05.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕДОСТАТОЧНО ИСПРАВНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:53:05.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ОБРЫВ. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:52:28.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:51:48.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:50:31.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 09:50:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:46:18.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:46:15.279 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:45:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 09:45:29.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ДРОЖАЛИН А.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:44:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:43:00.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:46.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 09:42:17.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:17.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:16.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:16.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:09.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:06.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:06.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:06.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:42:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:59.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:58.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:52.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.012 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.011 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.010 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.009 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.008 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.007 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.006 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.005 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:49.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.010 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.009 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.008 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.007 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.006 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.005 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:37.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:36.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:22.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:21.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:21.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:17.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:11.005 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:11.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:11.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:11.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:11.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:41:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:40:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:39:41.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 09:39:30.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:38:41.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 09:38:24.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 09:38:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 09:36:36.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 08:53:29.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 08:38:27.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 08:38:04.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 08:22:34.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 08:22:34.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 08:22:33.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 08:21:57.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 08:21:25.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 08:17:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:55:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:53:00.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 07:47:41.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:41.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:31.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:29.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:28.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:23.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:23.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:23.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:22.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:15.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:47:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:46:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:46:41.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:46:41.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:46:41.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:46:41.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 07:46:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 07:45:29.825 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 04:05:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 04:03:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 04:03:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 03:58:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 03:58:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 03:51:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 03:49:24.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-20 03:49:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 03:49:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-20 03:37:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ДРОЖАЛИН А.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 01:37:17.617 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 01:37:17.207 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 01:14:09.416 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 01:14:09.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 01:13:24.288 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-20 01:13:23.911 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0