## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-30 01:52:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:52:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:52:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:52:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:52:01.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:52:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА СЕРВЕРНОГО ОТКРЫТЫ (OK9201_01). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:00.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:00.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:51:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:50:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:50:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:50:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:50:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:49:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:49:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:51.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:48:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:44.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:47:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:23.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:23.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:44:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:25.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:43:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:39:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:48.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:38:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:41.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:41.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:36:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:04.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:35:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:34:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:34:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:34:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:34:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:33:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:33:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:33:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:32:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:29.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:29.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:31:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:26.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:29:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:28.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:28:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:20.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:26:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:25.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:25:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:24:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:24:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:47.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:23:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:22:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:19.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:21:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:19:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:18:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:18:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:18:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:14.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:14.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:14.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:17:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:26.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:16:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:15:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:15:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:13:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:53.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:12:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:10:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:10:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:09:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:53.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:08:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:04:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:04:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:04:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:05.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 01:03:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:00:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 01:00:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:59:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:57:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:57:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:57:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:57:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:57:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:57:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:56:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:55:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:55:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:53:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:53:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:53:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:15.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:15.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:52:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:49:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:20.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:48:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:09.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:45:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:44:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:42:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:41:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:39:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:38:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:37:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:37:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:36:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:35:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:34:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:33:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:23.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:23.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:31:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:30:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:30:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:30:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:30:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:29:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:29:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:29:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:29:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:29:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:29:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:28:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:27:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:26:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:25:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:25:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:24:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:23:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:35.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:21:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:34.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:20:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:19:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:18:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:17:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:16:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:15:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:13:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:12:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:11:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:09:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:08:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:06:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:05:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:05:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:04:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:20.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:03:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:02:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:02:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:02:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:02:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-30 00:00:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:59:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:57:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:56:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:55:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:55:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:55:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:55:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:16.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:54:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:53:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:52:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:52:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:52:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:52:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:52:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:52:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:51:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:51:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:51:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:51:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:50:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:49:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:48:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:47:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:42.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:46:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:45:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:44:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:43:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:42:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:42:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:42:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:41:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:41:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:41:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:41:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:41:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:41:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:40:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:39:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:38:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:35:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:34:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:27.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:32:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:31:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:29:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:28:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:27:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:26:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:26:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:26:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:25:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:25:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:25:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:25:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:25:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:25:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:24:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:23:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:23:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:22:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:22:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:21:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:21:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:21:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:21:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:21:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:03.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:20:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:19:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:19:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:17:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:16:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:16:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:16:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:15:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:13:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:12:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:11:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:11:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:11:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:08:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:08:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:50.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:06:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:05:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:05:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:05:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:03:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:03:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:02:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:01:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:01:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:01:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:01:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 23:00:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:00:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 23:00:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:59:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:59:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:59:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:59:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:59:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:59:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:58:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:57:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:57:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:57:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:57:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:15.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:15.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:54:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:53:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:48:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:48:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:48:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:45:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:45:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:42:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:42:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:42:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:19.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:41:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:36.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:40:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:36:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:35:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:32:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:31:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:30:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:30:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:30:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:28:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:19.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:27:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:25:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:25:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:25:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:09.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:23:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:22:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:17:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:17:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:16:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:15:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:13:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:13:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:10:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:10:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:10:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:10:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:10:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:04.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:09:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:07:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:07:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:03:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 22:02:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:01:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 22:01:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT308_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT308_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT308_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT308_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT308_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT308_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:57:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:51.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT308_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT308_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:56:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT308_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:49:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:49:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:48:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:43:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:43:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:39:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:39:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:39:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:39:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:39:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:52.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:13.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:38:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:36:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:36:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:33:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:33:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:33:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:29:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:29:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:29:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:28:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:28:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:20.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:25:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:24:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:22:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:22:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:22:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:22:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:22:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:22:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:18:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:18:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:16:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:16:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:16:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:13:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:13:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:47.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:05.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:12:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:08:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:08:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:08:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:05:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:05:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:03:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:03:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:03:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:02:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:02:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:27.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:01:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:47.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 21:00:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:04.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:04.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:52:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:51:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:49:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:49:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:45:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:45:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:43:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:43:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:43:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:42:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:42:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:38:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:38:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:38:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:20.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:37:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:36:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:35:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:35:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:32:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:32:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:32:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:26:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:26:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:00.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:25:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:24:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:24:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:20:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:20:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:10:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:10:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:09:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:06:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:06:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:06:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:05:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:05:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:03:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:03:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:02:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:02:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:02:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:00:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 20:00:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 20:00:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:56:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:55:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:50:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:50:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:50:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:39.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:39.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:47:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:47.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:08.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:08.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:46:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:56.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:35.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:34.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:34.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:24.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:24.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:22.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:14.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:14.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:45:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:38.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:38.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:14.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:14.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:03.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:44:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:24.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:43:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:42:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:40:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:40:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:40:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:39:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:39:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:32:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:32:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:36.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:31:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:30:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:30:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:30:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:30:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:30:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:30:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:23:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:23:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:13.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:20:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:35.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:19:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:17:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:12:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:12:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:06:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:06:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 19:05:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:00:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 19:00:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:25.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:59:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:18.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:58:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:57:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:57:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:55:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:55:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:54:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:54:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:53:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:53:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:53:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:51:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:58.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:50:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:48:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:48:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:48:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:45:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:45:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:42:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:42:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:42:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:37:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:37:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:36:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:35:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:33:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:33:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:33:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:30:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:30:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:27:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:27:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:27:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:25:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:25:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:45.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:03.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:24:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:23:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:23:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:22:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:22:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:22:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:21:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:21:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:21:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:18:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:18:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:16:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:16:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:16:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:14:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:30.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:30.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:13:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:03:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:03:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:02:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:57.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 18:01:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:58:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:58:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:55:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:55:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:54:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:54:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:53:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:52:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:49:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:49:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:49:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:47:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:41.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:46:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:39:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:49.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:38:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:36:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:36:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:41.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:32:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:54.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:31:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:26:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:25:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:24:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:24:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:24:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:21:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:20:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:18:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:18:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:18:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:18:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:18:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:17:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:16:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:16:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:16:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:14:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:13:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:51.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:11:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:10:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:09:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:08:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:57.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:07:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:06:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:05:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:03:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT108_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:03:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT108_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:03:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT108_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:03:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT108_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:53.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:53.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT108_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT108_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT108_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT108_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. НАСОС СИСТЕМЫ ЗАТВОРА ТОРЦ. УПЛ. НЗ1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT108_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:02:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:48.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 17:01:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:57:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:31.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:56:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:53:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:53:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:53:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:53:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:53:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:36.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:52:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:42.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:51:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:50:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:50:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:50:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:30.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:48:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:47:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:45:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:57.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:44:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:41:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:40:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:37:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:36:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:34:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:33:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:30:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:49.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:49.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:29:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:40.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:24:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:58.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:58.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:23:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:16.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:16.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:15.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7522). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | АВАРИЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ (OPCB856). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:18:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7522). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7522). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7522). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:26.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:26.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:17:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:13:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:12:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:37.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:09:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:08:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:05:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:15.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:15.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:04:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:01:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 16:00:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:58:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:58:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:57:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:56:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:54:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:54:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:53:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:52:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:39.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:50:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:49:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:47:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:46:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:38.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:42:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:53.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:53.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:41:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:37:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:22.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:36:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:31:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:45.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:45.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:30:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:36.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:27:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:26:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:24:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:24:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:24:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:22:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:21:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:19:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:19:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:19:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:41.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:18:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:17:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:16:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:16:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:14:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:14:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:14:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:13:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:12:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:11:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:11:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:11:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:19.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:08:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:07:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:05:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:05:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:05:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:03:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:03:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:03:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 15:02:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:57:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:38.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:56:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:52:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:52.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:51:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:49:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:48:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:48:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:48:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:48:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:48:01.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:48:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:12.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:47:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:46:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:46:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ МЕЖДУ РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЗАСЛОНКАМИ (ЛИНИЯ 2) (PT674). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. НПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:45:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:16.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:16.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:44:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:43:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:43:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:42:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:41:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:39:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:39:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:39:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:06.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:38:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:34:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:34.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:33:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:38.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:38.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:30:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:29:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT208_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT208_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:27:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:32.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:26:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:24:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:24:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:52.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:00.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:23:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:22:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:22:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:21:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:17.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:17.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:20:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:19:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:19:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:17:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:16:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:14:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:19.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:19.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:13:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:11:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:11:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:11:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:11:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:55.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:03.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:10:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:09:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:09:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:09:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:09:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:09:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:07:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:06:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:44.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:03:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:40.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:02:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:36.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 14:00:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:23.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:23.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:59:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:57:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:57:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:57:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:48.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT208_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT208_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:02.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:02.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:56:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:55:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:55:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:54:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:54:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:53:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:53:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:53:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:57.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:57.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:00.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:00.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:52:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:51:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:51:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:51:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:51:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:20.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:17.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:50:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:30.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:30.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:49:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:27.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:47:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:46:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:44:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:36.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:43:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:22.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:22.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:41:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:40:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:40:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:40:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:40:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:40:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:40:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:39:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:39:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:34.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:34.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:38:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:37:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:11.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:35:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:07.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:07.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:34:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:32:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:25.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:31:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:12.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:12.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:29:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:06.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:28:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:27:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:27:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:26:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:33.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:33.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:25:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:23:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:23:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:23:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:23:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:23:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:23:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:59.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:56.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:56.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:22:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:36.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:36.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:21:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:13.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:20:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:19:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:19:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:19:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:19:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:18:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:24.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:24.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:17:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:44.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:44.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:15:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:14:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:14:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:13:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:12:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:11:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:21.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:21.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:10:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:09:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:09:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:18.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:18.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:08:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:14.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:14.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:07:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:06:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:06:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:06:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:04:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:04:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:04:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:06.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:03:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:00:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 13:00:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 13:00:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:39.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:39.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:59:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:58:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:55:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:55:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:51.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:54:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:53:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:52:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:51:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:51:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:51:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:51:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:59.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:59.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:50:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:24.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:24.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:24.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:49:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:48.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:48:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:57.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:57.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:47:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:44:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:43:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:11.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:41:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:14.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:14.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:40:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:37:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:37:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:36:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:35:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:04.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:33:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:32:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:32:00.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:32:00.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:32:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:32:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:31:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:31:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:31:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:31:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:13.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:13.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:30:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:29:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:29:01.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:29:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:29:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:29:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:28:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:28:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:28:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:28:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:50.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:50.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:26:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:25:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:23:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:22:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:44.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:44.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:41.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:38.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:36.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:36.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:36.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:20:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:36.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:36.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:19:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:07.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:07.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:17:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:16:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:37.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:13:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:37.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:12:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:10:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:10:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:56.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:56.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:09:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:06:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:34.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:05:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:19.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:03:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:25.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 12:02:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:00:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:00:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 12:00:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:59:59.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:59:59.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:59:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:59:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:59:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:59:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:56.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:56.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:58:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:20.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:57:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:56:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:54:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:53:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:51:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:51:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:43.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:43.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:50:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:49:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:48:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:47:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:46:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:44:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:23.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:23.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:43:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:41:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:41:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:47.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:40:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:39:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:27.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:27.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:37:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:31:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:30:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:56.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:56.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:29:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:27:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:27:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:27:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:26:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:26:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:26:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:26:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:26:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:26:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:58.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:25:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:14.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:12.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:22:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:21:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:18:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:17:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:35.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:35.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:08.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:08.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:13:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:18.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:18.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:12:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:45.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:09:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:45.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:08:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:07:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:07:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:04.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:05:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:04:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:03:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:03:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:02:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:02:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:02:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:01:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:01:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:01:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:01:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:54.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 11:00:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:53.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:59:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:57:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:57:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:57:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:56:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:56:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:56:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:53:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:52:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:49:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:48:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:23.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:06.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:47:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:46:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:03.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:03.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:45:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:44:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:44:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:04.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:42:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:11.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:41:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:35.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:31.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:39:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:32.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:32.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:32.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:37:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:48.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:36:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:32:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:31:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:28:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:28:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:28:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:28:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:28:01.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:28:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:27:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:27:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:27:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:58.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:26:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:25.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:17:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:39.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:39.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:16:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:12:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:12:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:12:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:10:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:10:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:47.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:09:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:55.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:55.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:08:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:07:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:07:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:07:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:05:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:05:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 10:05:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:01:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 10:01:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:00.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:00.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:59:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:19.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:58:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:57:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:07.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:06.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:04.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:00.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:55:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:59.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:50.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:47.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:45.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:45.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:45.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:43.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:39.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:38.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:20.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:17.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:17.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:17.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:12.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:54:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:56.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:55.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:55.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:55.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:55.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:52.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:52.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:51.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:51.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:51.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:51.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:50.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:47.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:46.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:39.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:38.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:36.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:35.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:21.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.009 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.008 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.007 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 4. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 3. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 1. ОТСУТСТВИЕ НЕ ДЕБЛОКИРОВАННЫХ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ, ТРЕБУЮЩИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:53:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:38.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:38.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:52:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:49:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:49:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:49:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:42.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:41.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:40.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:40.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:40.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:48:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:28.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:28.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:26.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:21.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.008 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.007 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРЕДЕЛЬНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:47:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:04.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:44:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:22.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:43:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:34.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:38:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:37:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:18.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:18.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:34:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:23.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:23.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:33:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:31:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:31:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:31:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:26:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:26:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:50.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:50.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:08.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:08.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:25:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:17:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:17:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:16:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:15:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:12:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT208_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:32.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:32.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:32.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:11:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:09:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ НЕПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT208_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:09:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:09:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:09:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:57.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:57.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:10.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:10.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:08:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:07:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:07:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:07:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:04:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:04:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:04:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:04:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:03:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:21.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:21.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:02:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:01:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:01:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:01:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 09:01:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 09:01:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:58:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:58:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:58:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:57:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:53.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:53.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:56:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:52:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:52:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:36.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:03.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:03.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:51:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:50:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:50:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:41:15.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НПС.УСО.3. ДВЕРЬ ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:41:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА НПС.УСО.3 ОТКРЫТЫ (OK901_12). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:06.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:40:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:18.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:18.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:39:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:38:34.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | НПС.УСО.3. ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:38:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА НПС.УСО.3 ОТКРЫТЫ (OK901_12). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:37:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.2. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:37:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.2. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:35:31.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:35:31.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:35:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:35:31.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:35:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:51.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:51.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:51.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:25.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:22.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:19.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:18.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:17.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:17.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:17.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:13.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:13.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:12.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:11.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:34:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:43.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:39.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:38.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:06.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:06.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:00.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:33:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:55.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:50.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:49.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:48.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:48.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:47.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:42.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:42.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:40.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:40.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:39.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:36.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:36.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:35.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:34.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:33.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:33.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:33.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:31.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:31.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:13.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:13.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:13.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:10.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:09.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:09.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:09.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:08.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:07.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:32:05.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:59.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:46.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:45.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:44.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:44.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:43.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:43.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:43.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:42.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:37.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:30.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:30.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:30.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:28.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:28.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:17.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНА В НОРМЕ. УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:31:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ АГРЕГАТА (PT201). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:45.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:45.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:28:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:46.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:27:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:26:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:26:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:26:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:26:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:25:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:25:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №11Р. РЕЖИМ РАБОТЫ СТОП. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:25:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №11Р. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:25:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:15.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:15.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:15.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:10.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:10.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:07.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:06.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:06.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:05.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:05.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:02.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:02.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:01.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:01.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:01.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:24:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:57.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:56.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:56.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:55.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:52.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:49.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:48.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:46.006 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:46.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:46.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:46.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:44.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:43.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:32.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:31.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:31.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:30.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:26.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:25.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:24.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:24.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:23.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:19.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:19.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:19.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:16.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:23:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:22.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:22.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:21.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:20.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:20.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:20.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:19.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:11.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:11.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:10.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:08.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:19:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:54.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:42.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:42.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:18:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:45.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:42.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:01.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:01.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:15:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:14:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:14:59.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:14:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:14:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:33.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:32.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:12:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:46.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:11:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:08:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:08:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:06:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:06:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:06:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:06:02.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:06:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:41.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:41.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:38.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:05:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:58.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:57.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:57.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:57.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:53.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 08:04:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:57:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:57:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:56:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:56:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:55:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:51.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:51.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:54:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:53:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:34.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:10.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT581). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:10.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:47:10.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:57.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:57.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:57.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:47.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:47.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:44.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:44.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:43.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:43.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:43.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:29.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:29.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:28.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:28.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:27.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 1). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:27.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:46:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 1) (PT001_1). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:50.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:50.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:50.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:35.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:34.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:32.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:31.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:28.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:27.005 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:26.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:25.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:24.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:21.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:21.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:15.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:13.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:13.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:12.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:12.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:12.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:08.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:07.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:07.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:05.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). ВЗВЕДЕНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:05.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ОБЩЕСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. АВАРИЙНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ МНС (ТОЧКА 2). АВАРИЙНЫЙ ПАРАМЕТР СНЯТ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:05.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ПРИЕМЕ МНС (ТОЧКА 2) (PT001_2). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:43:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:26.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:42:26.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:34:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:34:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:32:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:32:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:55.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:50.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:50.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:09.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:09.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:31:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:29:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:27.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:18.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:26:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:32.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:25:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:25.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:25.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:22.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:21.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:16.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:16.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:14.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:14.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:24:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT582). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:23:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:23:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:23:02.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:58.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:58.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:58.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:33.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | АВАРИЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ (OPCB856). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:11.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:11.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:05.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:22:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:41.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:41.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:41.004 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:41.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:41.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:38.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:27.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:16.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:21:16.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:04.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:04.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:01.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:17:01.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:12.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:11.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:10.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:16:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:13:11.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:12:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:12:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:12:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:12:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:19.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:03.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:03.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:08:00.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:09.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:08.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:07.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:07.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:03.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:07:03.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:05:48.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:05:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:05:48.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:05:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:05:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:56.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:56.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:39.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:39.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:36.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:36.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:04:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:43.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:29.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 07:03:29.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:00:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 07:00:20.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:32.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:29.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:59:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:47.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT581). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT581). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT581). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT581). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 4. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT581). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:35.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:58:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:57:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:57:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:57:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:56:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:56:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:50.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:55:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:40.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:39.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:39.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:54:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:51:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:51:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:04.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:50:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:48:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАСЛОНКА 4РД. ИМ ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:47:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАСЛОНКА 2РД. ИМ ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:46:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАСЛОНКА 3РД. ИМ ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:45:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:45:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:44:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:44:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:49.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:43:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:57.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:57.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:42:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:40:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:39:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:37:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:37:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:37:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:36:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:48.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:48.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:35:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:33:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАСЛОНКА 1РД. ИМ ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:33:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:33:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:32:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:35.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:35.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:31:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:30:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:30:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:30:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:28:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:27:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:23:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:23:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:22:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:22:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:22:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:11.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:11.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:21:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:20:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:20:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:20:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:17:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:17:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:15:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:15:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:15:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:54.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:14:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:52.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:52.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:13:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT562). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:09:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:09:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:09:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:09:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:09:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:10.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:10.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:08:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:07:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:05:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:05:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:04:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:04:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:09.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:09.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 06:03:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:59:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:59:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:58:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:48.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:48.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:57:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:54.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 2. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT561). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:55:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВЫХОДЕ (PT572). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:54:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:07.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:07.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:53:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:52:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:41:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.1. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА МНС П1.1. НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:18.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:40:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:37:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:37:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:37:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНА 3. ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ НА ВХОДЕ (PT571). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:36:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:36:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:36:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:34:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:24.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:33:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:31:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:31:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:31:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:28:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:28:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:27:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:26:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:22:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:22:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:44.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:21:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:55.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:55.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:20:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:33.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:22.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:18:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:17:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:17:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT307_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:16:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:36.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:36.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:15:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:14:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:14:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:14:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:14:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:14:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:14:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:13:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:12.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:08:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:07:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:06:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 2) (PT307_2). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:04:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:05.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:05.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 05:03:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:58:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:20.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:57:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:55:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:55:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:02.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:02.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:54:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:53:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:53:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:51:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:51:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:10.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:10.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:50:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:49:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:46:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:46:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:46:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:46:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:46:02.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:46:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:13.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:45:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:42:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:42:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:42:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:41:58.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:41:58.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:41:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:41:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:41:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:41:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:59.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:40:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:37:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:37:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:53.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:53.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:36:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:33:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:33:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:33:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:33:01.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:33:01.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:33:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:32:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:31:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:31:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:31:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:31:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:29:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:29:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:29:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:29:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:59.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7513). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:28:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:18.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:27:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:22.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:22.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:26:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:13.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:23:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:26.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:22:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:19:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:19:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:19:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:16:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:16:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:15:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:15:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:49.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:03.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:03.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:14:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:13:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:13:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:12:59.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:12:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:12:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:09:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:17.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:08:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:31.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:31.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:31.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:05:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:42.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:42.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:42.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:42.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:04:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:03:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:03:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:03:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:31.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:12.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:11.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:02:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:18.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 04:01:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:59:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:59:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:59:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:59:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:39.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:39.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:58:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:57:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:56:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:56:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:56:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:16.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:16.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:54:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:28.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:53:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:50:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:50.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:49:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:19.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:48:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:47:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:18.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:18.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:15.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:45:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:20.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:44:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:42:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:42:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:42:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:42:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:42:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:42:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:39:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:39:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:37:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:37:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:37:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:40.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:40.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:35:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:49.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:34:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:28.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:28.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:31:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:39.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:39.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:30:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:26:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:25:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:17.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:17.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:22:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:25.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:25.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:21:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:20:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:20:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:20:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:56.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:06.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:06.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:19:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:18:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:18:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:18:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:15:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:44.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:44.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:14:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:13:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:13:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:11:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:11:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:42.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:42.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:10:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:49.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:09:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:07:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:07:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 4. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:07:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT404). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:10.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:10.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:04:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:27.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:26.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:03:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:24.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:01:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 03:00:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:49.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:49.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:49.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:46.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:58:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:57:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:31.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:31.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:31.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:55:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:54:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:54:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:54:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:54:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:54:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:54:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:53:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:53:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:53:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:21.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:21.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:52:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:51:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:51:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:50:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:36.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:49:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:33.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:33.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:48:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:33.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:33.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:30.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:46:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | МНА 3. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT304). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:31.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:45:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:13.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:13.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:06.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:03.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:03.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:03.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:44:00.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:09.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:09.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:09.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:09.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:43:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:20.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:20.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:18.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:41:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:24.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:40:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:38:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:18.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:37:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:23.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:23.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:20.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:35:09.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:32.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:34:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:33:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:33:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:35.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:32:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:38.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:38.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:31:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:30.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:30.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:30.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:27.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:29:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:28:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:27:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:27:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:54.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:26:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:57.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:57.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:57.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:57.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:25:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:10.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:06.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:24:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:16.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:16.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:10.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:23:10.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:04.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:21:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:08.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:08.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:20:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:32.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:29.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:29.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:18:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:46.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:46.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:17:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:31.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:14:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:13:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА СЕРВЕРНОГО ОТКРЫТЫ (OK9201_01). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:12.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:09.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:10:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:16.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:15.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:09:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:08:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:08:52.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:08:52.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:08:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:08:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:08:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:07:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:07:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:51.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:51.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:06:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:48.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:48.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:05:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:04:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:04:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:40.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:40.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:26.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:24.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:03:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:32.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:32.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:11.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 02:02:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:39.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:59:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:58:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:57:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:57:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:50.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:50.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:47.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:00.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:56:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:55:59.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:55:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:55:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:55:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:08.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:05.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:51:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:25.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:25.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:25.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:50:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:49:36.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:49:36.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:55.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:55.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:45.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:42.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:42.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:42.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:39.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:39.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:46:33.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:49.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:49.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:48.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:48.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:47.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:43.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:45:43.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:30.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:30.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:25.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:23.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:23.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:22.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:19.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:11.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:03.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:43:03.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:30.004 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:30.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:30.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:30.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:28.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:25.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:42:25.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:41.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:41.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:36.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:34.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:34.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:33.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:31.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:31.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:40:20.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:14.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:14.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:13.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:13.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:12.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:08.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:39:08.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:38:44.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | ЗВОНОК «АВАРИЯ». КОМАНДА ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:46.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:43.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:40.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:37:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:49.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:49.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:49.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:48.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:46.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА СЕРВЕРНОГО ОТКРЫТЫ (OK9201_01). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:44.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:36:44.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:35:06.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:35:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:55.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:34:43.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:52.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:52.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:52.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:52.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:51.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:47.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:33:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:42.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:33.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:33.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:33.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:30.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:31:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:39.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:39.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:39.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:38.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:38.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:30:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:20.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:17.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:26:10.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:34.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:34.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:34.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:34.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:34.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:34.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:30.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:25:30.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:24:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:59.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:42.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:34.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:34.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:32.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:23:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:37.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:35.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:22:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:21:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:21:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:21:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:19:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:19:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:19:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:19:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:53.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:53.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:52.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:50.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:01.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:01.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:18:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:17:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:17:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:17:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:17:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:38.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:15:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:14:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:23.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:23.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:12:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:28.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:28.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:11:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:23.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:15.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:07:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:35.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:06:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:04:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ГОТОВНОСТЬ МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА МАСЛОСИСТЕМЫ В НОРМЕ (НА ВЫХОДЕ ОХЛАДИТЕЛЯ). УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:04:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА К ПОДШИПНИКАМ МНА (НА ВЫХОДЕ МАСЛОУСТАНОВКИ) (TT203). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ЗАПРЕТ ПУСКА НА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:04:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:04:14.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:04:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:02:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:02:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:02:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:57.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:08.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:08.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 01:01:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:58:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:58:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 4. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:58:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:32.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:32.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:29.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:57:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:42.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:56:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:53:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:53:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 2. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT204). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ ЭН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:50:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:20.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:20.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:20.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:49:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:34.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:31.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:45:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:37.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:37.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:44:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:42.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:39.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:42:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:51.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:51.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:41:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:40:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:44.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:06.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:06.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:06.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:06.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:03.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:39:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 3. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 3. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT579). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е2 (LC7523). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:39.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:39.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:38:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:40.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:37.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:35:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:11.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:11.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:11.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:34:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:32:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:31:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:30:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:29:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:28:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:30.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:27:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:39.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:37.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:35.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:35.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:26:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:10.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:08.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:25:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:52.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:52.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:49.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:49.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:21.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:23:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:22:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАСЛОНКА 1РД. ИМ ЗАКРЫТ. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:21:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:20:59.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:20:59.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:20:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:20:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:20:35.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 2. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:20:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 2. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT569). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:26.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:22.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:18:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:46.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:16:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:09.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:15:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:14:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:14:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:54.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:54.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:51.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:13:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:33.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:28.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:12:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:10.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:10.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:07.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:11:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ДАВЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ В ТОРЦОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА СО СТОРОНЫ ПРИВОДНОГО КОНЦА ВАЛА (ТОЧКА 1) (PT107_1). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | МНА 1. ТЭН МАСЛОБАКА ТЭН1-1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В МАСЛОБАКЕ МАСЛОУСТАНОВКИ (TT104). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ ЭН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:10:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 4. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT589). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:05.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:05.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:09:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:49.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:49.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:09.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3 (PT756). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:04.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:07:04.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4 (PT757). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:50.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-4. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:50.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | НАСОС НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЁМА НС-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №ЭЗ-3. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАКЕ ИСХОДНОЙ ВОДЫ Е1 (LC7512). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:19.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:18.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:16.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:12.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:06:12.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:41.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:33.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:30.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:04:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:03:00.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:03:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:58.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:53.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ. ВКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:13.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ПНА 1. ПОДОГРЕВ СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОДШ. НАСОСА. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:02:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПНА 1. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ПОДШИПНИКЕ НАСОСА (TT559). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО НАСОСА НВ1 (PT751). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:40.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ НАСОС НВ1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 2 НАСОСОВ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-29 00:01:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА Е4 (PT758). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ. ОТКЛ 1 НАСОСА | 255.255.255 | 0.0.0