## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-28 13:57:43.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. РЕЖИМ БАКА «ХРАНЕНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:56:36.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. РЕЖИМ БАКА «ХРАНЕНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:55:38.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. РЕЖИМ БАКА «ХРАНЕНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:54:34.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:54:34.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:53:07.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. РЕЖИМ БАКА «ХРАНЕНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:48:55.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 13:48:55.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 12:55:49.407 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 12:55:49.035 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 12:54:29.416 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 12:54:29.014 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 11:18:01.466 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:57:44.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: КИСЕЛЁВ В.В. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:26.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:26.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:09:18.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:08:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:08:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПНС. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:08:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПНС. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:08:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:06:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПНС. СМЕНА РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНА. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПОЖАР | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:06:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПНС. СМЕНА РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНА. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПОЖАР | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 10:06:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 10:06:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:54:18.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:39:18.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:24:18.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:18.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:18.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:15.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:15.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:10.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:10.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:07.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:07.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:07.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:07.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:00.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:00.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:13:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:56.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:56.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:52.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:48.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:44.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:44.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:37.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:37.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:12:25.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:09:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:04.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:04.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:04.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:04.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В70. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:04.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В70. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:04.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:02.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:02.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В69. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В69. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:02.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:00.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:00.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:06:00.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:58.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:56.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:56.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:56.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:56.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:54.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:54.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:53.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:52.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:51.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:49.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:47.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:47.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:47.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:47.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:47.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:47.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:46.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:46.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:44.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:44.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В80. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В80. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:42.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:42.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:42.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В81. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:42.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В81. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:39.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:39.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:39.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:39.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:39.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:39.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:37.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:37.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:37.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:37.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:37.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:36.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:36.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:35.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:33.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:33.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:33.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:30.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:30.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:30.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:27.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:27.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:27.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:27.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:27.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:27.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:24.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:20.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:20.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:20.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:20.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:20.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:17.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:17.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:17.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:17.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:15.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:15.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:13.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:13.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:13.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:11.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:07.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:06.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:06.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:06.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:06.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:03.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:03.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:03.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:03.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:03.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:01.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:05:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:57.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:57.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:55.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:55.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:55.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:55.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:55.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:52.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:51.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:49.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:43.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:43.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:43.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:43.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:43.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П16. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П16. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:27.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:25.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:25.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:25.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П15. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:25.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П15. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:24.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:22.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:22.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:19.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В49. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В49. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:11.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В48. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В48. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:11.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:08.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:08.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:08.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:08.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:07.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:05.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:05.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:02.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:02.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П5. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П5. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:04:02.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:59.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:59.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:59.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В50. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:59.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В50. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:59.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:57.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:57.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:57.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П6. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П6. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:57.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:54.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:54.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В51. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В51. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:51.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:51.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:51.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:51.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:51.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:03:48.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:50.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:50.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:50.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:50.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:46.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:27.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:27.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:22.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:22.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 09:00:22.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:36.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:36.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:36.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:30.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:30.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:26.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:26.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:22.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗРУ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:22.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗРУ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗРУ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗРУ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:22.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗРУ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:13.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЗРУ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:07.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:59:01.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:57.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:56.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:55.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:53.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:48.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:48.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:48.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:41.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:37.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:58:30.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:57:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:57:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:57:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:57:49.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:57:44.759 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КИСЕЛЁВ В.В." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:56:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:54:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:50:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:46:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:44:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ЗРУ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:44:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:44:01.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:55.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:41.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:30.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:07.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:43:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.2 ИСПРАВНЫ (OPCH2_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:42:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:42:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:42:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:42:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:42:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:42:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:39:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:38:30.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:38:30.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:38:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:38:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:38:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:38:17.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: КИСЕЛЁВ В.В. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.010 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ТЕЛЕЖКА ЭД НАСОСА Н-1.2 ВЫКАЧЕНА (ECH1_2_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:02.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | НАСОС Н-1.2. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:35:01.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:53.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | НАСОС Н-2.2. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:52.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.2 ИСПРАВНЫ (OPCH2_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ТЕЛЕЖКА ЭД НАСОСА Н-2.1 ВЫКАЧЕНА (ECH2_1_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:27.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | НАСОС Н-2.1. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:26.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:15.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ТЕЛЕЖКА ЭД НАСОСА Н-1.1 ВЫКАЧЕНА (ECH1_1_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:09.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | НАСОС Н-1.1. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:34:08.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:29:13.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЗРУ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:29:07.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:29:01.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:28:55.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:28:48.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:28:41.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:28:37.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:28:30.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:26:37.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:24:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:20:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:26.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:26.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:21.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:19.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:19.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:16:19.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:18.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:09.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:09.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:08.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:05.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:05.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:05.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:15:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «АПТ ОТКЛЮЧЕНО» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:48.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:44.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:43.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:41.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:36.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:35.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:33.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:32.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:29.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:29.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:29.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:28.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:26.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:26.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:24.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:23.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:21.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:21.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:21.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:20.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:13.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЗРУ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:13.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЗРУ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗРУ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗРУ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗРУ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:08.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:07.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:07.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:07.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:07.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:06.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:03.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:01.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:01.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:14:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:56.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:55.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:55.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:55.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:55.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:54.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:50.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:48.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:48.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:47.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.4. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:41.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:41.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:40.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:38.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:36.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:36.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:36.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:31.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:29.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:29.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:29.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:29.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:13:29.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:10:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:09:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 08:05:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:54:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:52:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:52:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:52:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:52:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:52:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:50:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:39:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:35:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:24:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:20:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:09:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 07:05:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:54:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:50:05.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:39:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:38:17.488 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КИСЕЛЁВ В.В." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 06:38:17.097 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 06:37:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:35:05.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:25:00.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 06:24:58.500 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 06:24:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:20:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:09:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:05:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 06:01:28.742 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КИСЕЛЁВ В.В." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:09.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.07 (140NOE77111). ОСНОВНОЙ КАНАЛ. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:08.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.05 (140NOE77111). ОСНОВНОЙ КАНАЛ. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:08.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.08 (140NOE77111). РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:04.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.06 (140NOE77111). РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). КАНАЛ 4. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). КАНАЛ 3. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). КАНАЛ 2. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.08 (140NOE77111). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.07 (140NOE77111). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.06 (140NOE77111). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.05 (140NOE77111). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.02 (140CPU67260). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:03.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.01 (140CPS21400). МОДУЛЬ ИСПРАВЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:02.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). КАНАЛ 4. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:02.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). КАНАЛ 3. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:02.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ. A1.04 (140CRP31200). КАНАЛ 2. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:59:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ ОСНОВНОЙ A1. ПЕРЕВЕДЕН В РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:58:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КЦ РЕЗЕРВНЫЙ A2. ЛОГИКА ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО КОНТРОЛЛЕРА СИНХРОНИЗИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:39.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:19.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:16.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:16.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:16.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:16.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ПНС. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:54:16.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ПНС. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:53:53.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | СООБЩЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: УСТАНОВКА МАСКИРОВАНИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ТДВ/22-07/НПС-1/0055 [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.033 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.032 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.031 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.030 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.029 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.023 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.022 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.021 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.020 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.019 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.018 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.017 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.016 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.015 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.014 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.012 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.010 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:50:04.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:49:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:59.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:56.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:56.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:56.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:53.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:48.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:48.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:45.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:31.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:30.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОСТАНОВКА ПЕНОТУШЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:22.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОСТАНОВКА ПЕНОТУШЕНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:48:22.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:54.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:54.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:54.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:54.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:54.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:53.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:51.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.023 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.022 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.014 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:44.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П16. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П16. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П15. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П15. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:30.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:28.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:28.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:26.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:25.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:22.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:22.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:21.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.018 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:20.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:47:19.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:58.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:57.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:56.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:51.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:51.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:47.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:47.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:36.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:36.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П16. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:36.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П16. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:36.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П15. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П15. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:27.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:22.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:20.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:20.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:18.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:44:16.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.3. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:34.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:33.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.2. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:28.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:23.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:23.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:23.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:23.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:13.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:12.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:11.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:06.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:06.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:06.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:15:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:03.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:03.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:03.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:03.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:00.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:00.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:14:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В70. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В70. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В69. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В69. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В81. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В81. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:52.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В80. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В80. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:48.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:23.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:23.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:12.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:12.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:12.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:12.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:10.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:10.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:09.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.020 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.019 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В100. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П61. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П60. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П59. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П58. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:13:01.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:58.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:58.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:47.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:39.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:39.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:38.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:37.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:12:36.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В80. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В80. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:11:02.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПУСК ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:44.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:42.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:24.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:24.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:24.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:24.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:18.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.1. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:14.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:10:13.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:53.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:53.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:52.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:42.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:37.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:37.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:37.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:37.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:35.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:35.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.2 ИСПРАВНЫ (OPCH1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:34.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.033 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.032 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.031 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.028 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В99. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В70. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В70. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В69. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В69. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В68. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В67. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В81. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В81. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:24.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:09:23.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:20.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:19.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:08:18.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:28.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:28.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:28.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:28.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ДЕБЛОКИРОВКА НЕВОЗМОЖНА. ИДЕТ ТУШЕНИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.1. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:12.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:09.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,6) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,6) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:06.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =0,6 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:01:03.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.051 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.050 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.049 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.048 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.047 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.046 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.046 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.045 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.045 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.044 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.044 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.043 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.043 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.042 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.041 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.041 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.040 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.039 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.039 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.038 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.036 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.035 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.035 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.034 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.032 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.028 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК АЛГОРИТМА ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 05:00:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:59:02.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:56.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:56.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:56.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:56.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:51.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:50.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:49.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:49.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:49.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:49.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:38.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:29.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:29.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:29.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:29.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.017 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.016 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П35. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П34. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П33. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П32. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:18.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПУСК ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:03.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:03.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:03.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:03.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:03.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:58:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:58.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.010 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.008 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:53.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.023 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П44. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П43. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П42. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П41. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:57:52.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПУСК ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:51.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:46.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:46.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:46.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:41.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:40.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:35.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:05.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:05.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:05.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:05.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:53:01.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.010 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.006 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:55.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.023 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:53.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПУСК ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:24.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:24.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:05.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:05.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:05.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:05.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:01.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:00.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:00.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:00.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:52:00.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:55.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:54.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВНЫЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. КОМАНДА С АРМ ОПЕРАТОРА УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. КОМАНДА С АРМ ОПЕРАТОРА УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:41.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.022 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.020 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.018 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:40.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.020 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.018 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.016 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.014 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.012 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:39.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.018 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.016 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.014 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.012 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.010 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:38.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:37.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.029 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.028 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.028 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:36.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.021 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.019 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.017 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.015 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:35.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:34.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:33.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.144 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.144 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.143 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.142 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.142 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.141 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:32.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.136 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.136 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.135 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:31.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.126 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.126 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.125 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.124 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.124 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.123 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.122 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.122 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.121 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.120 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.120 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.119 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:30.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.116 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.116 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.115 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.114 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.114 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.113 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.112 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.112 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.111 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.110 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.110 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.109 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:29.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.112 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.112 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.111 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.110 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.110 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.109 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.108 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.108 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.107 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.106 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.106 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.105 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.104 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.104 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.103 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:28.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.102 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.102 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.101 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.100 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.100 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.099 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.098 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.098 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.097 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.096 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.096 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.095 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:27.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.098 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.098 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.097 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.096 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.096 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.095 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.094 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.094 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.093 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.092 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.092 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.091 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:26.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.091 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.091 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.090 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.089 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.089 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.088 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.087 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.087 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.086 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.085 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.085 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.084 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.083 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.083 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.082 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:25.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.079 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.079 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.078 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:24.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.073 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.073 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.072 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.071 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.071 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.070 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.069 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.069 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.068 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.067 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.067 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.066 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.065 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.065 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.064 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:23.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.065 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.065 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.064 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.063 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.063 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.062 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.061 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.061 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.060 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.059 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.059 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.058 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.057 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.057 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.056 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:22.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.063 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.063 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.062 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.061 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.061 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.060 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.059 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.059 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.058 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.057 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.057 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.056 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.055 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.055 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.054 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.053 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.053 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:21.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.055 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.055 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.054 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.053 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.053 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.052 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:20.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.047 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.047 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.046 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:19.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.036 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.035 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.035 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.034 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.032 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.030 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:18.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.040 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.040 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.039 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.038 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.038 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.037 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.036 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.036 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.035 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.034 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.034 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.033 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.032 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.032 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.031 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.028 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:17.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.025 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.023 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.021 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.019 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.017 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:16.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.017 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.015 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:15.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:14.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.015 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.013 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.009 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:13.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (1,2) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.053 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.053 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.052 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.051 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.051 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.050 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.049 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.049 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.048 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.047 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.047 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.046 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =1,2 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.043 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.043 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.042 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.041 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.041 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.040 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.039 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.039 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.038 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.036 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:11.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.039 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.039 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.038 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.037 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.036 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.035 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.035 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.034 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.032 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.030 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:10.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.030 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.005 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:09.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.022 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.020 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:08.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.020 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.018 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.016 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.014 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.012 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.011 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.010 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.007 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. РЕЖИМ БАКА «ДОЗИРОВАНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. РЕЖИМ БАКА «ДОЗИРОВАНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.004 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_4I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:07.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАПАСА НЕТ (ИНТЕРФЕЙС) (LC705_1I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.032 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.032 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.031 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. РЕЖИМ БАКА «ДОЗИРОВАНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. РЕЖИМ БАКА «ДОЗИРОВАНИЕ» | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.028 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_3I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.027 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ПОЖАР (ИНТЕРФЕЙС) (LC706_2I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.026 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н1.1 ИСПРАВНЫ (OPCH1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.024 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.022 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | БАКИ-ДОЗАТОРЫ. КОЛИЧЕСТВО БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» НЕДОСТАТОЧНО | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П53. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П52. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П50. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П51. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА ЗАКОНЧИЛОСЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАДЕРЖКА ПУСКА АСПТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:51:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ПУСК ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:46.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:40.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:40.003 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:40.002 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:40.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:39.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:36.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЗАКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОСТАНОВ СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:35.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. СТОП ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:11.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫТА В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,6) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:06.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ (0,6) | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" (ЗНАЧЕНИЕ ИМИТАЦИИ =0,6 МПА) [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.019 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В102. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В101. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В79. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В78. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В90. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В89. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.005 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В87. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.004 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ОТКРЫВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ ИМИТАЦИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.003 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В88. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.002 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:50:00.001 |  | PLC | Киселёв В.В. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:49:59.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ПУСК ПТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:45:36.001 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Киселёв В.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КИСЕЛЁВ В.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.034 | Квитировать | PLC | Киселёв В.В. | Высокий | ПТ.КЦ КЦ РЕЗЕРВНЫЙ A2. НЕСОВПАДЕНИЕ ЛОГИКИ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО КОНТРОЛЛЕРА | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.033 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.032 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.031 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.030 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.029 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.028 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.027 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.026 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.025 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.024 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.023 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.022 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.021 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.020 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.019 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.018 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.017 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.016 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.015 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.014 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.013 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.012 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.011 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.010 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.009 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ВОДООРОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.008 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОЛИНИИ СООРУЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.007 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-28 04:43:52.006 |  | PLC | Киселёв В.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКА ПЕНОТУШЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЕНОЛИНИИ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0